1. Общие положения

1.1.  Основной задачей ресурсоснабжающих, ресурсосетевые организаций и   потребителей тепловой и электрической энергии при подготовке и проведении отопительного периода является обеспечение устойчивого теплоснабжения (электроснабжения) потребителей,  поддержания необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях с учётом их назначения.

Важнейшими условиями надёжности обеспечения тепло (электроснабжения) города является своевременная и всесторонняя подготовка к  отопительному периоду и взаимодействие во время его проведения задачей ресурсоснабжающих, ресурсосетевые организаций и   потребителей тепловой и электрической энергии.

1.2.Подготовка систем теплоснабжения (электроснабжения) и теплопотребления (электропотребления) и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил и нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации теплоэнергетического (электротехнического) оборудования, тепловых (электрических)  сетей и внутридомовых систем теплопотребления (электропотребления).

1.3. Настоящие Правила подготовки и проведения отопительного периода в г. Назарово (Правила)обязательно:

- для структурных подразделений администрации города Назарово;

- для предприятий и организаций г. Назарово, имеющих в оперативном управлении или хозяйственном ведении источники теплоснабжения (электроснабжения), тепловые (электрические) сети и системы теплопотребления (электропотребления);

- для строительно- монтажных, ремонтных и наладочных организаций, осуществляющих строительство, монтаж, наладку и ремонт на объектах коммунального и топливноэнергетического комплекса города;

- для управляющих и обслуживающих организаций, осуществляющих ремонт и наладку внутридомовых сетей и подготовку жилых домов к отопительному сезону.

1.4. При подготовке и проведении отопительного периода предприятиям, учреждениям организациям необходимо руководствоваться правовыми актами администрации города, решениями комиссии по подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях: (далее - городская комиссия), действующими нормативно-техническими документами и настоящими Правилами.

1.5. Общий контроль за подготовкой и проведением отопительного периода в городе возлагается на городскую комиссию. Городская комиссия по подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях создаётся ежегодно постановлением администрации города. Председателем комиссии назначается заместитель руководителя администрации города, курирующий городское хозяйство.

1.6. Решения городской комиссии по вопросам подготовки и эксплуатации городского хозяйства в зимних условиях являются обязательными для исполнения структурным подразделениями администрации города, организациями, предприятиями и учреждениями всех форм собственности, расположенными на территории города.

1.7. Ответственность за подготовку и проведение отопительного периода предприятиями и организациями, расположенными на территории города, независимо от формы собственности, возлагается на их руководителей.

1.8. Государственный надзор за работой ресурсоснабжающих, ресурсосетевые организаций и   потребителей тепловой и электрической энергии в пределах своей компетенции осуществляет Енисейское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору ("Ростехнадзор").

1.9. Координацию действий при эксплуатации системы теплоснабжения (электроснабжения) города и ликвидации аварийных ситуаций осуществляет МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» с помощью диспетчерских служб предприятий и организаций энергетического комплекса города, взаимодействие которых регламентировано в следующих документах:

- Положение о  взаимодействии оперативно-диспетчерских и аварийно- восстановительных служб ресурсоснабжающих , ресурсосетевых, управляющих и обслуживающих организаций при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на источнике теплоты, тепловых сетях и системах теплоснабжения г. Назарово, пос.Бор, пос.Строитель (приложение 1);

- Положение о взаимодействии инженерных оперативно-диспетчерских служб электротехнического персонала управляющих и обслуживающих организаций и Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» (приложение 2);

-Положение о взаимодействии дежурного персонала Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»  и потребителей электрической энергий при возникновении или угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» (приложение 3).

1.10. Взаимоотношения между ресурсоснабжающими, ресурсосетевыми организациями и   потребителями тепловой и электрической энергии определяются заключёнными между ними договорами и действующей нормативно-технической документацией. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности оформляются приложениями к договорам на отпуск, транспорт и потребление тепловой (электрической) энергии.

1.11. Потребители тепловой и электрической энергии обязаны обеспечивать:

-своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт тепловых (электрических) сетей и систем теплопотребления (электропотребления), при заключении договора на их обслуживание со специализированной организацией, допуск её персонала к оборудованию и сетям в любое время суток;

-беспрепятственный допуск в любое время суток на территорию и к местам расположения сетей и оборудования систем теплопотребления (электропотребления) инспекторов "Ростехнадзора", городской комиссии для контроля за режимами работы и состоянием оборудования и коммуникаций систем теплопотребления (электропотребления);

-беспрепятственный допуск в любое время суток на территорию и к местам расположения сетей и оборудования систем теплопотребления (энергопотребления) персонала ресурсоснабжающей организации для осмотра систем теплопотребления (электропотребления) и производства предварительно согласованных ремонтных и строительных работ:

-разработку совместно с ресурсоснабжающей организацией и выполнение согласно договора на потребление тепловой (электрической) энергии графиков отключения теплопотребляющих (электропотребляющих) установок или снижения объёмов теплопотребления (электропотребления) при временном недостатке тепловой (электрической) мощности или топлива на источниках теплоснабжения (электроснабжения), а также возникновении аварийной ситуации в системе или на источниках теплоснабжения (электроснабжения) по требованию диспетчерского персонала ресурсноснабжающей организации;

-выполнение предписаний «Ростехнадзора».

1.12. При возникновении крупных аварий в системах теплоснабжения (электроснабжения) общее руководство по их локализации и ликвидации возлагается на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. Работники организаций при обнаружении утечки теплоносителя из трубопроводов, люков, колодцев и камер в опасных для населения и транспортных средств местах незамедлительно информируют диспетчера МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» и  принимают меры по охране опасных зон до прибытия аварийных служб. С момента получения сообщения диспетчер МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»  незамедлительно обеспечивает выезд своих представителей на место аварии.

1.13. При использовании технических подвальных помещений зданий не по назначению их владелец за счёт собственных средств обязан выделить зоны прохода коммуникаций и обеспечить свободный доступ персоналу, эксплуатирующему эти коммуникации для осуществления технического обслуживания. Зоны прохода коммуникаций через подвалы должны быть оборудованы в соответствии с требованиями действующей нормативной документации (освещённость, ширина и высота проходов и др.).

1.14. Владелец подвального помещения обязан обеспечить гидроизоляцию строительных конструкций и исключить попадание теплофикационной воды в подвальное помещение путем герметизации ввода теплосети, а владелец наружных тепловых сетей обеспечить исправность своих трубопроводов.

1.15. Владелец территории, на которой расположены системы теплоснабжения (электроснабжения), обязан:

- осуществлять контроль за содержанием охранной зоны системы теплоснабжения (электроснабжения), обеспечивать круглосуточный доступ персонала для обслуживания и ремонта коммуникаций, проходящих по его территории;

- не допускать в пределах охранных зон систем теплоснабжения (электроснабжения) возведения каких-либо строений, складирования материалов, посадки зелёных насаждений (деревьев, кустарников);

- принимать меры в соответствии с действующим законодательством к лицам, допустившим устройство в охранной зоне систем теплоснабжения (электроснабжения) без согласования с организациями, осуществляющими их эксплуатацию, постоянных или временных предприятий торговли, автомобильных стоянок и парковок, рекламных щитов и т. п.;

- обеспечивать снос несанкционированных строений и восстановление благоустройства за счёт лиц или организаций, допустивших нарушение;

- компенсировать все материальные потери ресурсоснабжающей или ресурсосетевой организации, производящей аварийно-восстановительные или ремонтные работы, связанные с задержкой начала этих работ вследствие наличия на коммуникациях несанкционированно  возведённых строений или сооружений.

1.16. Земляные работы, связанные со вскрытием грунта и дорожного покрытия, должны производиться в соответствии с Правилами благоустройства г. Назарово.

1.17. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ, связанных с нарушением благоустройства, для ресурсоснабжающих и ресурсосетевых организаций производится отделом архитектуры и градостроительства.

1.18. Во всех подъездах жилых домов, организациями, в обслуживании которых находятся данные дома, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об аварийных ситуациях в системах теплоснабжения (электроснабжения).

1.19.  Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного периода в городе подразделяется на следующие этапы:

-подготовка к отопительному периоду;

-опробование систем теплоснабжения;

-начало отопительного периода(периодическое протапливание);

-регулярное отопление;

-окончание отопительного периода.

1.20. Для разработки плана подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимних условиях:

-ресурсоснабжающие,  ресурсосетевые организации и потребители тепловой и электрической энергии всех форм собственности представляют до 31 мартам уполномоченному лицу в МКУ «Управление городским хозяйством» планы подготовки своих хозяйств к предстоящему отопительному периоду;

- ресурсоснабжающие,  ресурсосетевые организации , участвующие в теплоснабжении (электроснабжении) объектов жилищного фонда и социально-культурного назначения, представляют в городскую комиссию до 1 мая справку об итогах прохождения текущего отопительного периода с указанием выявленных недостатков и предложений по их устранению.

1.21. Оперативные отчёты по выполнению планов подготовки к отопительному периоду предоставляются:

-предприятиями и организациями (потребителями) уполномоченному лицу в МКУ «Управление городским хозяйством» - 1 июня,1 июля, 1 августа,  1 сентября. Форма отчета согласовывается ежегодно с Министерством энергетики и ЖКХ Красноярского края;

-ресурсоснабжающими организациями уполномоченному лицу в МКУ «Управление городским хозяйством» с периодичностью раз в две недели - с I июня до 15 сентября и о создании запасов топлива 1 августа, 1 сентября, 1 октября.

1.22. Ресурсоснабжающим предприятиям при выдаче технических условий на энергоснабжение строящихся и реконструируемых объектов предусматривать обязательную установку приборов учёта и автоматического регулирования параметров энергоносителей.

2.Подготовка к отопительному сезону

2.1 Подготовка к отопительному периоду включает:

- систематизация выявленных недостатков в системе теплоснабжения (электроснабжения) в прошедшем отопительном периоде, разработку и выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений;

- подведение итогов прошедшего отопительного периода;

-издание постановления администрации города по подготовке теплоэнергетического (электроэнергетического) хозяйства, сооружений и зданий к предстоящему отопительному периоду;

- анализ технического состояния установленного оборудования, составление дефектных ведомостей, оформление проектно-сметной документации, определение источников финансирования;

- проведение тендерных торгов по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, заключение договоров с подрядными и ресурсноснабжающими организациями, определение источников финансирования и материально-технического обеспечения:

- проведение комплекса необходимых ремонтных и регламентных работ на источниках теплоснабжения (электроснабжения), направленных на обеспечение надёжной и безопасной работы основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

-проведение необходимых ремонтных и регламентных работ (включая гидравлические и температурные испытания), а также работ по реконструкции на тепловых (электрических) сетях, на оборудовании центральных, контрольно-регулирующих и индивидуальных тепловых пунктов, трансформаторных подстанциях;

-разработку температурных и гидравлических режимов работы теплоисточников и тепловых сетей;

- разработку и согласование порядка ограничений и отключений потребителей тепловой энергии при возникновении, чрезвычайных ситуаций на теплоисточниках и тепловых сетях, а также в случае невозможности обеспечения необходимых параметров работы системы теплоснабжения;

- проведение комплекса ремонтных и регламентных работ (включая гидропневматическую промывку и гидравлические испытания) на внутридомовых системах теплоснабжения потребителей;

- проведение наладочных работ тепловых пунктов по рекомендациям теплоснабжающих организаций;

- проведение комплекса ремонтных и регламентных работ на системах водоснабжения теплоисточников;

- подготовку складов топлива, оборудования по подготовке и транспортированию основного и резервного, а также растопочного топлива до топливосжигающих устройств котельных агрегатов;

-  создание нормативных запасов топлива;

-  проведение ремонтных и регламентных работ систем пожаротушения на теплоисточниках;

- проведение противоаварийных тренировок с участием оперативного персонала ресурсоснабжающих, ресурсосетевых, управляющих и обслуживающих организаций и соответствующих служб администрации города.

2.2. Ремонтные и регламентные работы на теплоисточниках должны быть завершены в сроки, указанные в планах подготовки к отопительному периоду и, как правило, не позднее:

25 августа - по работам, обеспечивающим готовность основного, вспомогательного оборудования и коммуникаций к началу  отопительного периода;

1 сентября - в объёме, необходимом для покрытия нагрузок потребителей в осенне - зимний период;

15 ноября - в объеме, необходимом для покрытия нагрузок потребителей в период прохождения зимнего максимума отрицательных температур наружного воздуха.

2.3. Работы на тепловых сетях, вводах и внутридомовых системах теплоснабжения должны быть закончены, как правило, до 15 сентября, при этом до 20 сентября должны быть произведены необходимые переключения на «зимний» режим работы по горячему водоснабжению.

2.4. Тепловые сети должны подвергаться контрольным испытаниям в соответствии с действующей нормативно- технической документацией гидравлическим испытаниям на прочность и плотность (опрессовка), и испытаниям на расчетную температуру теплоносителя. Результаты испытаний должны быть оформлены соответствующими актами. Испытания должны проводиться по программам, утверждённым администрацией владельцев объектов, на которых эти испытания проводятся.

2.5. Разработку и оформление температурных и гидравлических режимов работы теплоисточников и тепловых сетей рекомендуется производить в соответствии с приложением № 4. Согласованию с администрацией города подлежат температурные графики работы теплоисточников и тепловых сетей.

Оформленные режимы работы теплоисточников и тепловых сетей представляются уполномоченному лицу в МКУ «Управление городским хозяйством» не позднее 1 августа.

Диаметр дроссельных устройств потребителей тепловой энергии и данные, полученные в результате гидравлического расчёта (присоединенная нагрузка, расход, располагаемый напор), ресурсоснабжающая организация представляет потребителям в виде официального документа не позднее 15 июня.

2.6. Графики ремонтов и полных остановок теплоисточников для производства ремонтных работ, сроки испытаний тепловых сетей согласовываются с администрацией города.

2.7.  Перерыв в подаче горячей воды потребителям при производстве плановых ремонтных работ на теплоисточниках и тепловых сетях в межотопительный период не может быть более чем 14 календарный день. Увеличение этого периода согласовывается с администрацией города. Для котельных перерыв в подаче горячей воды не более межотопительного периода.

Не рекомендуется производить отключения горячего водоснабжения с 20 августа до начала отопительного периода.

2.8. Срок представления на согласование в администрации города:

графиков полных остановок теплоисточников на плановые ремонтные работы - до 31 марта;

графиков остановок на плановый ремонт и реконструкцию тепловых сетей - 31 марта;

графиков температурных испытаний, производства наладочных работ на тепловых сетях н теплоисточниках - до 31 марта;

графиков гидравлических испытаний тепловых сетей после завершения отопительного периода с целью выявления и уточнения объёмов ремонтных работ - за 7 дней до окончания отопительного сезона;

графиков гидравлических испытаний тепловых сетей после ремонтных работ - до 15 августа.

Графики по планируемым ремонтам, испытаниям электрических сетей и трансформаторных подстанций представляются в те же сроки. Срок согласования графики» - не более 3-х календарных дней.

2.9. Тепловые сети после монтажа, реконструкции и капитального ремонта должны подвергаться гидропневматической промывке и дезинфекции с последующей повторной промывкой питьевой водой.

Тепловые сети открытых систем теплоснабжения и непосредственно связанные с ними отопительные системы, а также сети и системы горячего водоснабжения после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водно-воздушной смеси, превышающих расчётные не менее чем на 0,5 м/с, с последующей дезинфекцией.

Сети открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм и протяжённостью до 1 км, а также системы отопления по согласованию с органами государственного санитарного надзора разрешается не подвергать хлорированию, а дезинфицировать путём промывки горячей водой, имеющей температуру не ниже 85-90 "С.

2.10. Владельцы тепловых сетей, ЦТП, насосных станций и внутридомовых систем теплопотребления в срок до 15 мая согласовывают с ресурсоснабжающими организациями графики их предъявления на готовность к отопительному периоду.

Сроки подготовки этих объектов должны быть согласованы с графиками ремонтов тепловых сетей и теплоисточников. Согласованные графики предъявления объектов на  готовность к отопительному периоду утверждаются постановлением администрации города.

2.11. Потребители в процессе подготовки к отопительному периоду проводят:

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами весеннего осмотра;

- ремонты внутридомовых систем энергопотребления, узлов ввода систем теплоснабжения (электроснабжения), узлов учёта потребления тепловой энергии - в сроки согласованные с ресурсосберегающей организацией;

-   промывку внутридомовых систем теплопотребления гидропневмати-ческим   способом;

- гидравлические испытания (опрессовку) внутридомовых систем теплопотребления;

-   установку расчетных дроссельных устройств (шайб и сопел элеваторов) по расчетам, представленным ресурсоснабжающими организациями с учетом результата проведенных работ в прошедшем отопительном периоде;

-  восстановление теплового контура зданий ремонт кровель, утепление дверей, лестничных клеток;

-   утепление помещений водомерных узлов;

-   выполнение других мероприятий, указанных в предписаниях ресурсосберегающих  организаций и Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

-  испытание и опробование резервных кабельных вводов электроснабжения зданий;

2.12.  Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания (опрессовка) внутридомовых систем теплопотребления производится согласно требованиям инструкций, утвержденных владельцами объектов, на которых эти испытания проводятся и оформляются двухсторонним актом.

2.13.  Подготовленные к работе в отопительный период  внутридомовые системы отопления консервируются заполнением их сетевой водой с отключением от внешней сети и, при необходимости с установкой заглушек.

2.14. Вновь присоединяемые  и реконструируемые теплопотребляющие установки потребителей должны быть выполнены в соответствии с проектами, требованиями действующей нормативно-технической документации и технических условий на подключение. Перед пуском в эксплуатацию должны быть выполнены промывка и гидравлические испытания в присутствии представителей Энергосберегающей организации и "Ростехнадзора".

2.15. Владельцы тепловых сетей производят их ремонты в рамках своей балансовой принадлежности с последующим постановлением благоустройства.

Владельцы зданий и сооружений выполняют работы по планировке грунта вокруг зданий с целью исключения попадания поверхностных вод в  подвальные помещения зданий.

2.16. Подготовку  к отопительному периоду законченных  строительством тепловых систем сетей, ЦТП, насосных станций, внутридомовых систем потребления, не принятых в эксплуатацию специализированными организациями, обеспечивают заказчики. Все необходимые подключения к инженерным коммуникациям  должны быть выполнены до 15 сентября.

2.17. После завершения работ по подготовке зданий к отопительному периоду рабочая комиссия, назначенная постановлением администрации города , проводит проверку организаций согласно графика предъявления объектов на готовность к отопительному периоду. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее- акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по рекомендуемому образцу согласно приложения №1»Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103. Готовность предприятия подтверждается паспортом готовности по рекомендуемому образцу согласно приложения №2 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103  и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течении 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в установленный срок.

Паспорт готовности получают все потребители тепловой энергии независимо от форм собственности.

2.18. Готовность теплоисточников и оборудования тепловых сетей (ЦТП, насосных станций.) к отопительному  периоду оформляется актами комиссии и паспортами готовности. В состав комиссии включается представитель городской комиссии по подготовке и проведению отопительного периода, представитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Паспорта готовности предъявляются в администрацию города.

2.19. 	Оценка  готовности теплоисточников, тепловых и электрических сетей всех форм собственности проводится комиссией по состоянию на 15 октября с подписанием акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период и выдачей паспортов готовности.

2.2. Готовность теплоисточников подтверждается при условии:

-выполнения плановых объёмов ремонтов основного и вспомогательного оборудования;

-готовности тепловых сетей и теплоисточников к работе с согласованным графиком тепловых нагрузок;

-оценки надёжности водоснабжения по результатам проверки с участием водоснабжающей организации;

-опробования резервного источника электроснабжения;

-окончания всех работ по отоплению, утеплению и освещению производственных зданий и рабочих мест;

-выполнения мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, сооружений и коммуникаций при работе в условиях низких температур наружного воздуха;

-выполнения планов проверки устройств репейной защиты, противопожарной и противоаварийной автоматики;

-укомплектованности рабочих мест обученным и прошедшим проверку знаний персоналом;

-создания нормативных запасов топлива, проведения комплекса работ, обеспечивающего готовность к работе резервных топливных хозяйств.

2.21.В течение текущего года ресурсоснабжающие, ресурсосетевые, управляющие и обслуживающие организации, потребители тепловой и электрической энергии и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) обмениваются списками лиц, имеющих правоведения оперативных переговоров по теплоснабжению (электроснабжению).

2.22. Ресурсоснабжающие организации до начала отопительного сезона представляют уполномоченному лицу в МКУ «Управление городским хозяйством» и в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору температурные графики и режимы работы теплоисточников и тепловых сетей в предстоящем отопительном сезоне.

3.Опробование систем теплоснабжения

3.1. С целью проверки готовности теплоисточников, тепловых сетей локальных систем теплоснабжения, внутридомовых систем теплопотребления к работе в отопительный период и выявления скрытых дефектов Энергоснабжающие организации проводят опробование систем теплоснабжения в сроки, устанавливаемые при необходимости решением городской комиссии.

Графики опробования согласовываются до 1 сентября с администрацией города. 3.2 Ресурсоснабжающие организации до 5 сентября передают согласованные графики потребителям.

3.3. Опробование магистральных и' распределительных тепловых сетей производится по специальной программе. В ходе опробования систем теплоснабжения производится постановка всей системы теплоснабжения и теплопотребления под давление.

3.4. Выявленные в процессе опробования замечания по тепловым» сетям, источникам теплоснабжения и систем потребления тепловой энергии потребителей должны быть устранены до начала периодического протапливался (регулярного отопления)

4. Регулярное отопление

4.1. При установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха + 8   ниже в течение 5 суток распоряжением администрации города объявляется начало отопительного периода.

4.2. Подключение Потребителей к системе теплоснабжения осуществляется в следующей последовательности:

- учреждения здравоохранения, дома для инвалидов и престарелых;                               - общеобразовательные учреждения для детей;

- жилые дома в панельном исполнении, жилые дома в кирпичном исполнении, общежития, гостиницы; общественные здания,

- здания социально-культурного назначения;

- прочие здания.

4.3. Проведение работ, связанных с пиковым увеличением потребления воды из сетей городского водопровода, ресурсоснабжающие организации должны согласовывать с  ООО «Водоканал» за 2-3 дня до начала работ.

4.4. В течение 5 дней осуществляется постановка сетей на циркуляцию, постепенное подключение Потребителей с последующей настройкой гидравлического режима  систем теплоснабжения и теплопотребления, устранение скрытых дефектов.

4.5. Оперативный контроль городской комиссии за ходом подключения Потребителей к системам теплоснабжения осуществляется в соответствие с 4.2 настоящих Правил.

4.6. В течение отопительного периода для контроля и анализа работы теплоисточников и систем теплоснабжения ресурсоснабжающие организации ежедневно до 9 часов предоставляют в администрацию города и в МКУ «ЕДДС» уточненную оперативную информацию по состоянию на 8 часов текущего дня о параметрах работы теплоисточников и тепловых сетей, аварийных ситуациях, плановых ремонтах и отключениях потребителей.

4.7. Ресурсосетевые организации и потребители ежедневно до 9 часов представляют в МКУ «ЕДДС», администрацию города оперативную информацию по состоянию на 8 часов текущего дня о параметрах теплоносителя в контрольных точках, аварийных ситуациях, плановых ремонтах и отключениях.

4.8. Заявки от ресурсосетевых организаций и потребителей на проведение ремонтных работ, связанных с введением ограничений Потребителей, подаются в диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации за 3 дня до начала работ, а в случае аварии - немедленно.

4.9.   Во время прохождения отопительного периода персонал ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций и потребителей должен работать в одном из следующих режимов готовности (приложение 4):

- нормальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха до минус 15  о С;

- усиленном - при среднесуточных температурах наружного воздуха от минус 15о С до минус 30оС;

- максимальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха ниже минус 30оС.

4.10. Ресурсоснабжающие и ресурсосетевые организаций до 15 ноября производят окончательную регулировку режимов работы тепловых сетей. Одновременно с этим потребители проводят окончательную регулировку работы своих систем теплопотребления.

4.11. Если при расчетных параметрах работы теплоисточника и теплосети не обеспечиваются параметры на вводах отдельных зданий, ресурсооснабжающая организация по заявке потребителя в суточный срок производит повторный уточняющий расчет и замену дроссельных устройств (сопел, ограничительных шайб и диафрагм) на теплопотребляющих установках Абонентов.

4.12. Работы по замене дроссельных устройств производятся под контролем представителей ресурсоснабжающей организации персоналом, эксплуатирующим эти установки.

В случае, если ресурсоснабжающей организацией допущены ошибки при расчётах дроссельных устройств и неправильно определены рекомендации по их установке, работы по замене этих дроссельных устройств производятся за счёт ресурсоснабжающей организации. При этом в обязательном порядке вносятся изменения в расчетные данные, предоставляемые потребителям.

4.13. Во время отопительного периода Ресурсоснабжающие и ресурсосетевые организации обязаны:

-обеспечивать расчётные гидравлические и температурные параметры теплоносителя у потребителей тепловой энергии, обусловленные договорами на потребление тепловой энергии и режимами работы теплоисточников и тепловых сетей;

-совместно с потребителями производить дополнительную гидравлическую настойку систем теплопотребления в соответствии с фактическими параметрами теплоносителя;

-немедленно извещать ЕДДС, администрацию города и потребителей об ограничении или прекращении подачи тепловой энергии, а также об отклонениях параметров сетевой воды с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения:

-при аварийных ситуациях на тепловых сетях обеспечивать прибытие на место своих полнономочных представителей в течение I часа после получения информации об аварии

-при отклонениях от согласованных параметров работы систем теплоснабжения обеспечивать выезд на объект своих полномочных представителей и течение суток после получения информации от потребителя, если эти отклонения не связаны с недоотпуском тепловой энергии от теплоисточника. В этом случае по окончании расчётного периода ресурсоснабжающая организация по запросу потребителя предоставляет ему необходимые подтверждения недоотпуска тепловой энергии от теплоисточника;

-осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием  сетей, ЦТП  и насосных станций, находящихся на балансе ресурсосетевых организаций и потребителей; производить работы по устранению аварий на трубопроводах тепловых сетей в нормативные сроки (приложение 5).

4.14. Во время прохождения отопительного периода потребители обязаны:

-выполнять оперативные указания ресурсоснабжающих и ресурсосетевых организаций в отношении режимов теплопотребления;

-организовывать приём претензий от потребителей и принимать меры к их устранению;

-не допускать самовольных (без разрешения ресурсоснабжающей организации) подключений к тепловым сетям, замены дроссельных устройств, сброса теплоносителя из систем теплоснабжения и т.д.;

-не допускать замены отопительных приборов, изменений в схемах систем отопления и горячего водоснабжения без согласованного с ресурсоснабжающей организацией проекта;

-своевременно регулировать внутридомовые системы теплопотребления с целью равномерного распределения тепловой энергии по всем отопительным приборам;

-обеспечивать регулирование температуры горячей воды в домовых системах горячего водоснабжения в пределах 60-75°С для открытой системы теплоснабжения и 50-60°С для закрытой системы теплоснабжения или осуществления горячего водоснабжения через теплообменники. После проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ в системе горячего водоснабжения необходимо в течение 48 часов выдерживать температуру не ниже 75°С(с целью дезинфекции);

-оповещать население о причинах и длительности отключений, ограничений теплоснабжения или горячего водоснабжения путем размещения объявлений в установленных местах( на подъездах домов), и в электронных СМИ ( телевидение, радио);

-принимать безотлагательные меры по ликвидации утечек на тепловых  сетях, находящихся у них на балансе, внутридомовых системах теплопотребления ( предельные сроки указаны в приложении 5);

-обеспечивать выезд своих представителей на места аварий в течение I часа после получения информации об аварии;

-обеспечивать надежное опорожнение систем теплопотребления при прекращении  циркуляции сетевой воды в них, вследствие аварий при отрицательных температурах наружного воздуха, с целью предотвращения замораживания теплоносителя в трубах. Решение об опорожнении систем теплопотребления принимает ответственное за безопасную эксплуатацию этих систем лицо на основании информации от ресурсоснабжающей организации. Порядок опорожнения, а также допустимая длительность отключения систем теплоснабжения без их опорожнения в зависимости от состояния тепловой изоляции, аккумулирующей способности и теплотехнических характеристик зданий, должны быть определены инструкцией по эксплуатации систем теплоснабжения.

6. Прохождение зимнего максимума отрицательных температур наружного воздуха (режим максимальной готовности)

6.1. Наступление и длительность зимнего максимума отрицательных температур наружного воздуха определяется фактическим наступлением погодных условий с температурой наружного воздуха ниже минус 30°С.

6.2. До 15 ноября должен быть полностью закончен ремонт оборудования на теплоисточнике и тепловых сетях, а также на системах теплопотребления потребителей, устранены замечания, выявленные в начале отопительного периода, закончена регулировка систем теплопотребления и теплоснабжения, опробованы системы подачи резервного топлива и пиковые теплогенерирующие мощности на теплоисточниках.

6.3. С наступлением максимального режима готовности:

-уточняется схема оповещения, устанавливается дежурство ответственных работников администрации города, ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций и потребителей. При необходимости привлекаются владельцы зданий;

-приводятся в готовность аварийно-восстановительные бригады  ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций и потребителей;

-персоналом потребителей организуется периодический осмотр и визуальный контроль за работой систем теплопотребления и состоянием теплового контура зданий;

- по распоряжениям руководителей на предприятиях и а организациях вводится повышенная готовность вспомогательных аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных механизмами и материалами для использования их в аварийных ситуациях.

Необходимые мероприятия и действия персонала, эксплуатирующего оборудование  теплоисточников, системы теплоснабжения и теплопотребляющие установки потребителей, при усиленном и максимальном режимах должны быть указаны в местных инструкциях.

7. Завершение отопительного периода  и обеспечение горячего водоснабжения в межотопительный период.

7.1.При установившихся среднесуточных температурах наружного воздуха +8 °С и выше в течение 5 суток подряд распоряжением администрации города отопительный период заканчивается, то есть прекращается регулярное отопление в централизованной системе теплоснабжения и производится её перевод на летний режим работы.

7.2.При среднесуточных температурах наружного воздуха +10оС и выше в  течение двух суток отопление зданий от малых котельных подлежит отключению, системы отопления зданий остаются под избыточным давлением;

7.3.При понижении среднесуточной температуры наружного воздуха до + 8°С и ниже возобновляется работа малых котельных.

7.4.После окончания отопительного периода потребители обязаны перенести свои системы теплоснабжения на летний режим работы отключить системы отоплении, оставив их заполненными сетевой водой, и выполнить необходимые переключения для обеспечения горячего водоснабжения. Системы отопления и ГВС опорожняются только на период производства ремонтных работ.

7.5. Ресурсоснабжающие организации в межотопительный период обязаны обеспечивать горячее водоснабжение потребителей на условиях, регламентированных договорами на потребление тепловой энергии.

7.6. Температура горячей воды в местах водоразбора в зависимости от применяемой схемы должна быть не ниже 50оС и не выше 75°С.

7.7. Перерывы ГВС не могут быть больше сроков, установленных графиками, согласованными с администрациями города, на время, необходимое для ремонта установок ГВС на источниках теплоснабжения и внутридомовых систем.

Оплата горячего водоснабжения в период внепланового его отсутствия потребителями не производится.

7.8. Готовность источников теплоснабжения, тепловых сетей и систем теплотребления для обеспечения ГВС потребителей в межотопительный период рассматривается на заседаниях городской комиссии по подготовке и проведению отопительного периода.

По завершении отопительного периода владельцы зданий всех назначений составляют акты обследования.

8. Ответственность

Ответственность между всеми участниками выработки, транспортирования и потребления тепловой энергии определяется договорами между ними, требованиями действующего законодательства РФ и настоящими Правилами.

Приложение №l к Правилам подготовки и проведения отопительного периода г. Назарово, утвержденным постановлением администрации города от «16»10. 2014г N 1921-п

Положение

О  взаимодействии оперативно-диспетчерских и аварийно- восстановительных служб теплоснабжающих , теплосетевых, управляющих и обслуживающих организаций при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на источнике теплоты, тепловых сетях и системах теплоснабжения г. Назарово, пос.Бор, пос.Строитель.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно- восстановительных служб теплоснабжающих, теплосетевых, управляющих и обслуживающих организаций по вопросам взаимодействия при эксплуатации источников тепла, тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточнике, тепловых сетях и системах теплопотребления в нормативные сроки.

1.3 Теплоснабжающие, теплосетевые, управляющие и обслуживающие организации должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых, управляющих и обслуживающих организаций по локализации и ликвидации аварийной ситуации — диспетчер МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий теплоснабжающие ,теплосетевые, управляющие и обслуживающие организаций должны располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением руководителя администрации города к восстановительным работам могут привлекаться аварийно- восстановительные бригады других предприятий и специализированные строительно-монтажные предприятия.

Для отработки взаимодействия между оперативными и аварийно- восстановительными службами внутри предприятия и между предприятиями, обеспечивающими теплоснабжение потребителей, до начала отопительного сезона проводятся противоаварийные тренировки по согласованной программе.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источнике теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления.

2.1 При поступлении информации о возникновении аварии, появлении значительного увеличения утечки сетевой воды, диспетчер ЦОТС ОАО «Назаровская ГРЭС» совместно с диспетчерами оперативных и аварийно-восстановительных служб управляющих и обслуживающих организаций принимает оперативные меры по отысканию места порыва трубопровода, обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. Так же диспетчер организует оповещение Администрации города и МКУ «ЕДДС».

На основании сообщения с места аварии диспетчер ЦОТС ОАО «Назаровская ГРЭС» должен принять решение:

- какие переключения на сетях необходимо сделать,

- как изменятся режимы работы теплоисточника,

- какие конкретно потребители будут отключены и на какое время,

- где и когда (при необходимости) должны быть опорожнены системы центрального отопления и системы отопления потребителей.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по её локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству цеха, начальнику смены НГРЭС, диспетчерам управляющих и обслуживающих организаций.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется МКУ «ЕДДС».

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения по квартальным отключениям и о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается теплоснабжающей, теплосетевой организациями по согласованию с администрацией города.

2.4. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплоснабжения проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.5. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.

2.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры, (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением диспетчера МКУ «ЕДДС»и потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение  работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого- либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или диспетчера МКУ «ЕДДС» для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в, течение 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

3.1. Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00 час. и с 20.40 до 21 00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены теплоисточника.) обмениваются оперативной информацией:

- о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей;

- о  корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию;

- об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения (электроснабжения).

3.2. Диспетчеры ЦОТС ОАО «Назаровская ГРЭС», управляющих и обслуживающих организаций обо всех отключениях, переключениях и аварийном выводе из работы оборудования, который может повлиять на режим работы системы теплоснабжения, обязаны сообщить диспетчеру МКУ «ЕДДС»  и друг другу.

3.3. Администрация города осуществляет контроль за соблюдением утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

3.4. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей, организация, планирующая отключение, информирует потребителей за 5 дней до намеченных работ.

Диспетчер ЦОТС ОАО «Назаровская ГРЭС» дает разрешение на заранее планируемое отключение потребителей только после согласования с начальником смены станции НГРЭС на время, указанное в заявке. Отключение отдельных жилых домов и потребителей силами ЦОТС «НГРЭС», для ликвидации аварийных ситуаций и проведения плановых ремонтных работ на внутридомовых системах теплоснабжения, выполнять согласно поданных заявок за подписью руководителя, с указанием даты, времени отключения и включения.

3.4. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточнике системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, начальник смены Назаровской ГРЭС по согласованию с администрацией города вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом МКУ «ЕДДС»

3.5. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают диспетчера МКУ «ЕДДС» время начала включения.

Приложение №2 к «Правилам подготовки и

проведения отопительного периода в г. Назарово»,

утвержденным постановлением    администрации

от «16»_10  2014г.№   1921-п____

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии инженерных оперативно-диспетчерских служб, электротехнического персонала управляющих, обслуживающих , МУП «ГСК» и Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет права, обязанности и взаимную ответственность жилищных предприятий и районов электрических сетей (РЭС) филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»  по вопросам электроснабжения жилищного фонда.

1.2. Границы ответственности между управляющими, обслуживающими организациями,  МУП «ГСК» и Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»  определяются в соответствии с существующими актами разграничения.

1.3.  Знание настоящего Положения обязательно для:

- оперативно-диспетчерской службы Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»;

- оперативно-диспетчерской службы МУП «ГСК»;

- диспетчерской службы МКУ «ЕДДС»;

- диспетчеров (инженеров) управляющих и обслуживающих организаций.

2. Требования к вводно-распределительным устройствам зданий.

2.1. Вводно-распределительные	устройства (ВРУ) должны иметь чёткие надписи диспетчерских наименований:

- номер ВРУ и ввода;

- номер трансформаторной подстанции (ТП) и номер рубильника в ТП с индексами питающих кабелей (А, Б), номинальным линейным напряжением;

обозначение номинальных токов предохранителей.

2.2. На бирке концевой заделки (воронке) кабельной линии указывается марка, сечение и наименование, номер ТП, распределительного пункта (РП), номера рубильников в ТП, РП.

2.3. Общая защита в ВРУ или на распределительном щите потребителя устанавливается в соответствии с разрешенной нагрузкой согласно техническим условиям на подключение. Защита в электроустановках МУП «ГСК» и Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» устанавливается на ступень выше защиты на вводе потребителя.

2.4. На переключающем рубильнике ВРУ должны быть сделаны надписи «Основное питание», «Резервное питание». Рубильник в нормальном режиме работы сети должен находиться в положении «Основное питание».

3. Порядок производства переключений персоналом управляющих и обслуживающих организаций.

3.1. Перевод рубильника в положение «Резервное питание» производится персоналом управляющих и обслуживающих организаций по согласованию с диспетчером участка Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или  МУП «ГСК». В экстренных случаях (остановка лифтов, несчастные случаи, пожары, затопление ВРУ, повреждение оборудования электрощитовой) допускается переключение рубильников без предварительного согласования, но с последующим уведомлением диспетчера энергосетевой организации.

3.2. Восстановление нормальной схемы питания потребителей (перевод рубильника в положении «Основное питание») производится персоналом управляющих и обслуживающих организаций по согласованию и с обязательным уведомлением о выполнении переключений диспетчера Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или  МУП «ГСК».

3.3. Персонал управляющих и обслуживающих организаций обязан систематически контролировать распределение нагрузок в зданиях по фазам и секциям щитовых и своевременно принимать необходимые меры к равномерному распределению нагрузок.

3.4.   Персонал Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»  обязан систематически контролировать распределение нагрузок в ТП по фазам питающих кабелей и требовать от персонала управляющих и обслуживающих организаций устранения неравномерной нагрузки.

3.5.   Обслуживающему персоналу управляющих и обслуживающих организаций запрещается:

-изменять нормальную схему электроснабжения муниципальных зданий без согласования в установленном порядке с МУП «ГСК» или Назаровским РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»;

-переводить нагрузку с основного ввода на резервный (за исключением экстренных случаев по п. 3.1);

-переводить на параллельную работу по стороне 0,4 кВ трансформаторы в ТП Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»  путем включения секционирующих рубильников (автоматов), установки перемычек в щитовых ВРУ или на стояках домовой сети, без разрешения диспетчера энергосетевых организаций;

-присоединять без разрешения и оформления в установленном порядке дополнительную мощность или подключать к ВРУ субабонентов;

-устанавливать в щитовых ВРУ МУП «ГСК» или Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» некалиброванные и завышенные предохранители, изменять вставки на автоматах сверх разрешенной величины.

3.6. В охранных зонах кабельных и воздушных линий, сетевых сооружений подстанций ПС, РП, ТП запрещается:

-производство земляных работ, посадка деревьев и кустарников без письменного разрешения МУП «ГСК» или Назаровские РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»;

-установка у сетевых сооружений мусоросборников;

-установка временных гаражей, парковка автомашин у ПС, РП, ТП, затрудняющих  доступ к дверям сетевых сооружений.

3.7.  Персонал управляющих и обслуживающих организаций, Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»  взаимодействуют друг с другом в процессе выполнения заданий по ликвидации ненормальных режимов, при проведении аварийно-восстановительных работ.

3.8.  Персонал управляющих и обслуживающих организаций обязан обеспечивать круглосуточный и бесперебойный доступ к вводным устройствам работников Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»  и МУП «ГСК» по предъявлении ими служебных удостоверений, нести ответственность за сохранность электрооборудования, принадлежащего энергосетевым организациям.

3.9.  Персонал управляющих и обслуживающих организаций обязан сообщать диспетчерам Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»:

-о повреждениях и коротких замыканиях (КЗ) в щитовых и ВРУ, домовой электросети, о пожарах, затоплении или заполнении паром помещений ВРУ с заходящими кабелями 0,4 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»;

-об авариях и несчастных случаях с людьми, происшедших на оборудовании энергосетевых организаций.

3.10.  Включение оборудования ВРУ, щитовой здания после окончания аварийно- восстановительных работ производится персоналом филиала ОАО «МРСК Сибири» или  МУП «ГСК» по телефонограмме управляющих и обслуживающих организаций.

3.11. При выводе в ремонт поврежденной кабельной линии 0,4 кВ персонал управляющих и обслуживающих организаций обеспечивает в здании отключение нагрузки лифтов, подключенных непосредственно к наконечникам кабелей филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК» на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок.

3.12. Запрещается выполнение в сети 0,4 кВ операций по переключениям, противоречащих требованиям Межотраслевых правил охраны труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТ), Правил технической эксплуатации (ПТЭ).

3.13.  Персоналу энергосетевых организаций запрещается выполнение работ и производство переключений в сетях управляющих и обслуживающих организаций за границей балансовой принадлежности.

4.Оперативные взаимоотношения между

управляющих и обслуживающих организаций, Назаровские РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»

4.1.  Все оперативные переговоры по электроснабжению зданий, находящихся на балансе или техническом обслуживании управляющих и обслуживающих организаций, по подаче заявок на ликвидацию аварийных отключений электроэнергии, заявок на отключение вводов Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и  МУП «ГСК» для плановых ремонтов, по изменению схем электроснабжения и устранениям отклонений по качеству напряжения ведутся на уровне диспетчеров управляющих и обслуживающих организаций с одной стороны и диспетчеров Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»  и  МУП «ГСК» с другой.

4.2. Оперативные переговоры могут вестись только с должностными лицами, включенными в списки персонала, имеющего право вести оперативные переговоры.

4.3. Управляющие ,обслуживающие организаций и соответствующие энергосетевые организации  обмениваются списками лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров и номерами телефонов .

4.4. При возникновении изменений в списках лиц, имеющих правоведения оперативных переговоров, обе стороны уведомляют об этом друг друга телефонограммой на имя руководителей организаций.  Об изменении схемы электроснабжения жилых зданий Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»,   информируют управляющие и обслуживающие организации с последующим переоформлением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

4.5. При необходимости производства персоналом Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»  или  МУП «ГСК» плановых работ, требующих отключения кабельных или воздушных вводов, по которым питаются жилые дома, или снятия напряжения со стороны Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК» , для производства работ персоналом управляющих и обслуживающих организаций за трое суток  до начала работ подается заявка, в которой указывается время начала, окончания и характер работы. Заявки передаются телефонограммой или в письменном виде. Жителей отключаемых зданий предупреждает сторона проводящая ремонтные работы.

4.6. Непосредственно перед началом переключений (независимо от наличия разрешенной заявки) необходимо предупредить управляющую или обслуживающую организацию и ОДП Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК», а так же в обязательном порядке диспетчера МКУ «ЕДДС».

4.7. Заявки на производство аварийно-восстановительных работ принимаются обеими сторонами круглосуточно через диспетчера МКУ «ЕДДС».

4.8. Ответственность за необоснованную задержку или невыполнение заявки на отключение несут лица, непосредственно её не выполнившие, а также руководители, санкционирующие её невыполнение.

4.9. При исчезновении напряжения на основном и резервном кабелях персонал управляющих и обслуживающих организаций сообщает об этом диспетчеру МКУ «ЕДДС» и в ОДП энергосетевых организаций и далее действует по его указанию.

4.10. Оперативный персонал управляющих и обслуживающих организаций имеет право требовать от диспетчера ОДП энергосетевых организаций:

-информацию о причинах перерыва в электроснабжении потребителей;

-немедленного снятия напряжения при авариях, пожарах, стихийных бедствиях или несчастных случаях с людьми, а также в случаях угрожающих сохранности оборудования или безопасности людей.

5. Порядок приёма заявок от жителей на

устранение причин аварийных отключений и жалоб

на некачественное электроснабжение в жилых домах.

5.1. В случае полного или частичного прекращения электроснабжения бытовых потребителей, заявки от жителей на отсутствие напряжения или низкое качество напряжения в течение суток должны приниматься дежурным диспетчером управляющих и обслуживающих организаций на проверку и для исполнения заявки или диспетчером МКУ «ЕДДС».

О возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление электроснабжения потребителей в обязательном порядке информируется диспетчер МКУ «ЕДДС».

Электромонтеры аварийно-диспетчерской службы управляющих и обслуживающих организаций на месте (в помещении ВРУ или по домовой сети) определяют причину неисправности электросети и принимают меры к её устранению.

5.2. При отсутствии напряжения или при низком его качестве со стороны электроустановок филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК» диспетчер аварийной службы управляющих и обслуживающих организаций передает заявку диспетчеру энергосетевой  организации с указанием:

-номера ТП;

-номера ввода и ВРУ;

-наименования и адреса Потребителя;

-фамилии и должности заявителя.

При передаче заявки инженер, диспетчер аварийной службы управляющих и обслуживающих организаций» и диспетчер ОДП филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК» должны согласовать время и место встречи бригад для обеспечении доступа во ВРУ.

5.3. Персонал филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК» и электромонтеры управляющих и обслуживающих организаций совместно  координирует свои действия при выяснении причины отсутствия напряжения. Если устранение аварии производится персоналом филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК» и электромонтерами управляющих и обслуживающих организаций не одновременно, то ответственность за координацию действий возлагается на диспетчера Назаровского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК»  и инженера, диспетчера аварийной службы управляющих и обслуживающих организаций.

5.4. Проверка состояния оборудования (кабелей, щитов и др.) производится персоналом филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК» или управляющих и обслуживающих организаций по принадлежности. При необходимости производится отключение коммутационных аппаратов в распределительных устройствах энергосетевых или управляющих и обслуживающих организаций.

5.5. Если отключение электроэнергии вызвано повреждением в электроустановках Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК», то диспетчер энергосетевой организации принимает решение и дает распоряжение на устранение неисправности своему персоналу.

Если отключение вызвано повреждением в электроустановках управляющих и обслуживающих организаций, то электромонтеры аварийной службы управляющих и обслуживающих организаций устраняют его самостоятельно.

5.6. Персонал управляющих, обслуживающих и энергосетевых организаций в процессе выполнения задания должен оказывать взаимную помощь в аварийных ситуациях при создании временного электроснабжения в сети 0,4 кВ:

-при монтаже временного кабеля с прокладкой его через двери в помещение ВРУ;

-временных вводов, заведённых на 1-й этаж(в подвальные помещения)  ;

-при монтаже временного кабеля от других электроустановок (ТП) до                       отключенных ВРУ.

5.7. При поступлении массовых заявок от жильцов на отсутствие напряжения в жилых зданиях диспетчер ОДП энергосетевых организаций проверяет достоверность информации и направляет бригаду ОВБ для выявления причин и устранения отключения электроэнергии.

6. Порядок допуска к проведению работ персонала управляющих, обслуживающих и энергосетевых организаций.

6.1. Работы на концевых муфтах и заделках кабельных линий (КЛ), расположенных в распределительных устройствах (РУ), должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ.

6.2.  Если РУ и КЛ принадлежат разным 'организациям, то эти работы проводятся в соответствии с требованиями, изложенными в разделе12 МПОТ(ПБ).

6.3. Допуск к работам на КЛ во всех случаях осуществляет персонал, обслуживающий РУ.

6.4.  Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ. должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ. Допуск осуществляет персонал, обслуживающий КЛ, после получения разрешения от оперативного персонала обслуживающего РУ.

7. Ответственность сторон.

7.1.    Назаровские РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»  несут ответственность:

-за надёжность электроснабжения объектов управляющих и обслуживающих организаций;

-за своевременность окончания работ по заявкам, связанным с нарушением нормального режима работы объектов управляющих и обслуживающих организаций;

-за надёжность контактных соединений наконечников кабелей, принадлежащих  управляющих и обслуживающих организаций с контактами коммутационных аппаратов или шинами в РУ, принадлежащих Назаровским РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»  или МУП «ГСК» (за надежность контактного соединения жилы кабеля и контактного наконечника отвечает управляющие и обслуживающие организаций;

-за аварии, инциденты в работе и повреждение электрооборудования по вине своего персонала;

7.2. Управляющие и обслуживающие организации несут ответственность:

-за невыполнение или задержку выполнения распоряжений диспетчера ОДП энергосетевых организаций;

-за надёжность контактных соединений наконечников кабелей, принадлежащих Назаровским РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК», с контактами коммутационных аппаратов или шинами в РУ, принадлежащих управляющим и обслуживающим организациям;

-за аварии, отказы в работе, повреждение электрооборудования по вине персонала управляющих и обслуживающих организаций.

Приложение №3 к Правилам подготовки и проведения отопительного периода г. Назарово, утвержденным постановлением администрации города от «16»10.  2014г N 1921-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии дежурного персонала

Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири», МУП «ГСК» и

# потребителей при возникновении или угрозе возникновения аварий в электроустановках филиала ОАО «МРСК Сибири».

С целью обеспечения устойчивой работы электроустановок при низких температурах наружного воздуха с достижением максимально возможной надежности электроснабжения потребителей устанавливается следующий порядок действий дежурного персонала Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК»:

1. Проводятся дополнительные замеры нагрузок в электроустановках, имеющих загрузку более 80 % от номинальных значений, и периодический их контроль в часы максимума нагрузок энергосистемы.

2.При выявленных перегрузках электроустановок выше допустимых норм дежурный персонал Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» и МУП «ГСК» принимает безотлагательные меры по разгрузке электроустановок с перераспределением нагрузки на другие линии и электроустановки.

3.В случае, если перераспределение нагрузки не дает результатов и есть реальная угроза возникновения аварии и повреждения электрооборудования, необходимо производить временное отключение электрической энергии потребителей, при этом:

-диспетчер Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК»  самостоятельно принимает решение по отключению конкретных потребителей с учетом надежности электроснабжения потребителей 1 категории, котельных, тепловых пунктов, насосных, больниц, родильных домов, АТС и других важнейших потребителей, от которых зависит жизнедеятельность города;

-диспетчер Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК» сообщает о произведённых отключениях потребителей в Назаровский участок Ачинского межрайонного отделения ОАО «Красноярскэнергосбыт», МКУ«ЕДДС» и в администрацию города, а также собственно потребителю;

-если угроза повреждения электроустановок сохраняется в течение длительного периода, то возможно чередование временного отключения и включения потребителей продолжительностью 6 часов с уведомлением об этом потребителей,  Назаровский участок Ачинского межрайонного отделения ОАО «Красноярскэнергосбыт», МКУ«ЕДДС» и администрации города;

-после ликвидации угрозы повреждения электроустановок и возобновления подачи электроэнергии потребителям, если нагрузка не превышает допустимых норм, диспетчер Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК»  о включении потребителей сообщает в Назаровский участок Ачинского межрайонного отделения ОАО «Красноярскэнергосбыт», МКУ «ЕДДС» и в администрацию города.

4. В случае,  если перегрузка электроустановок привела к возникновению аварии с прекращением электроснабжения потребителей, и при невозможности перевода их электроснабжения от других источников, мобилизуются все имеющиеся средства и силы для организации аварийно-восстановительных работ.

5. В целях недопущения временных отключений электроэнергии у потребителей в районах частной застройки проводятся совместные рейды с участием представителей Назаровского участок Ачинского межрайонного отделения ОАО «Красноярскэнергосбыт», Назаровских РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» или МУП «ГСК» и сотрудников РОВД, по пресечению незаконного подключения Потребителей к сетям электроснабжения и хищений электроэнергии.

Приложение №4 к Правилам подготовки и проведения отопительного периода г. Назарово, утвержденным постановлением администрации города от «16» 10.  2014г N 1921-п

1.Содержание режимов работы тепловых сетей, подключенных

к ОАО «Назаровская ГРЭС»

1.1.Описательная часть (пояснительная записка) режимов работы должна содержать характеристики оборудования и параметры работы теплоисточника, насосных станций, ЦТП, тепловых сетей. Кроме того, должен быть выполнен анализ работы теплоисточника, насосных станций, ЦТП, тепловых сетей в прошедшем отопительном периоде.

1.2.Режимы	 работы теплоисточника должны в своём составе содержать:

-температурный график в графическом и табличном виде с интервалом температур наружного воздуха в I°С от +8 оС до -41 °С с добавлением поправки на ветер, данные о давлении в подающем и обратном трубопроводах;

-данные о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

-данные о расходе подпиточной воды;

-данные о задействованном оборудовании в зависимости от температур наружного воздуха;

-данные об установленной и располагаемой мощности теплогенерирующего и теплопреобразующего оборудования;

-данные о присоединённых нагрузках потребителей (отдельно по отоплению, ГВС и др.).

1.3.Режимы	работы насосных станций, ЦТП и тепловых сетей должны быть составлены в виде таблицы с интервалом температур наружного воздуха в 5 °С от +5 о С до -41о С и содержать следующие данные:

-о нагрузке на оборудование;

-о задействованном оборудовании в зависимости от температуры наружного воздуха;

-о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

-о расходе подпиточной воды;

-о давлении в подающем и обратном трубопроводах.

1.4. Режимы работы тепловых сетей должны содержать в своём составе:

-принципиальную схему с указанием ТК, Dy;

-результаты гидравлического расчёта тепловых сетей; метрические графики (по результатам гидравлического расчёта) тепловых сетей по направлениям с указанием полных напоров в узловых точках (насосные станции, ЦТП и тепловые камеры);

-расчёт дроссельных устройств для муниципальных жилищных предприятий, организаций, финансируемых из бюджета города и предприятий, выполняющих муниципальный заказ администрации города.

1.5. Режимы работы ЦТП и тепловых сетей организаций, осуществляющих транзит тепловой энергии, должны содержать:

-температурный график в виде таблицы с интервалом                                    температур наружного воздуха в 5 °С от +5 о С до -41 о С;

- данные о давлении в подающем и обратном трубопроводах теплосети;

-данные о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах теплосети;

-данные о расходе подпиточной воды;

-данные о задействованном в работе оборудовании в зависимости от температуры наружного воздуха;

-данные об установленной и располагаемой мощности оборудования;

1.6. Режимы работы теплоисточника, насосных станций, ЦТП и тепловых сетей должен содержать данные о работе и в летний период времени.

Примечание: Режимы работы должны быть утверждены главным инженером предприятия и согласованы администрацией города.

# 2.Содержание режимов работы тепловых сетей,

# подключенных к малым котельным

2.1. Описательная часть (пояснительная записка) режимов работы должна содержать характеристики оборудования и параметры работы теплоисточника и тепловых сетей. Кроме того, должен быть выполнен анализ работы теплоисточника и тепловых сетей в прошедшем отопительном периоде

2.2. Режимы	работы теплоисточника должны а своём составе содержать:

-температурный график в графическом и табличном виде с интервалом температур наружного воздуха в 1 С от +8о С до - 41о С с добавлением поправки на ветер;

-данные о давлении в подающем и обратном трубопроводах;

-данные о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

-данные о расходе подпиточной воды;

-данные о задействованном оборудовании в зависимости от температур наружного воздуха;

-данные об установленной и располагаемой мощности теплогенерирующего и  теплопреобразующего оборудования;

-данные о присоединённых нагрузках потребителей (отдельно по отоплению, ГВС и др.).

2.3. Режимы	работы тепловых сетей должны быть составлены в виде таблицы с интервалом температуру наружного воздуха в 5 °С от +5о С до -41о С и содержать следующие расчётные параметры:

-данные о нагрузке на оборудование;

-данные о задействованном оборудовании в зависимости от температуры наружного воздуха;

-данные о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

-данные о расходе подпиточной воды;

-данные о давлении в подающем и обратном трубопроводах.

2.4. Режимы работы тепловых сетей должны содержать в своем составе:

-принципиальную схему с указанием ТК, Dy;

-результаты гидравлического расчёта тепловых сетей;

-расчёт дроссельных устройств для муниципальных жилищных предприятий, организаций, финансируемых из бюджета города и предприятий, выполняющих муниципальный заказ администрации города.

2.5. Режимы работы теплоисточника и тепловых сетей должен содержать данные о работе и в летний период времени.

Примечание: Режимы работы должны быть утверждены главным инженером предприятия и согласованы администрацией города.

Приложение №5 к Правилам подготовки и проведения отопительного периода г. Назарово, утвержденным постановлением администрации города от «16 _»  10.  2014г N1921-п

Нормативные сроки

ликвидации повреждений на подземных трубопроводах тепловых сетей

| №п/п | Наименование работ | Диаметры труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57-219 | 273-426 | 530-720 | 820-920 | 1020-1420 |
| 1 | Отключение аварийного участка, ограждение, вызов представителя ГИБДД при необходимости | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Откачка воды из затопленных камер, каналов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Вскрытие аварийного участка теплосети, определение размеров и границ дефекта | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Демонтаж дефектного участка трубопровода | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 6 | Подготовка участка под укладку новой трубы | - | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| 7 | Монтаж новой трубы и сварка стыков | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| 8 | Заполнение отремонтированного участка теплоносителем, восстановление циркуляции | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
|  | Итого | 8 | 13 | 20 | 24 | 30 |

Приложение

к постановлению администрации города

от «16» 10.  2014г N 1921-п

ПРАВИЛА

подготовки и проведения

отопительного периода

в городе Назарово

г. Назарово