Оглавление

Введение	5

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	8

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	8

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	11

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	12

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	15

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	17

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	19

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	20

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	24

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками	24

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	27

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	28

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	28

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	28

4.3. Предложения по техническому вооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	28

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	29

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	29

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	30

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	30

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или для группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат на необходимость его изменения	30

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	31

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	31

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	31

5.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	32

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	37

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	37

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	38

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	39

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	40

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	40

7.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы	43

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	43

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	49

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	51

Заключение	55

Список литературы	56

Приложения	57

Дополнение в приложение №6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей таблица №4 Реконструкция муниципальных тепловых сетей, обслуживаемых ООО «Тепло», согласно концессионного соглашения.	57

Приложение 1.Перспективные площади строительных фондов

Приложение 2. Планируемый график подключения существующей индивидуальной жилой застройки к тепловым сетям централизованного теплоснабжения

Приложение 3. Перспективный прирост тепловых нагрузок и объёмов потребления тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения

Приложение 4. Перспективный прирост тепловых нагрузок и объёмов потребления тепловой энергии промышленными потребителями от источников централизованного теплоснабжения

Приложение 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения

Приложение 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Приложение 7. Топливные балансы источников централизованного теплоснабжения

# Введение

Город Назарово расположен на левом берегу реки Чулым в Красноярском крае, на территории Канско-Ачинского угольного бассейна. Расположение вблизи месторождения энергетических углей предопределило вектор развития города. На территории города возникло два угледобывающих предприятия - угольный разрез "Назаровский" и угольный разрез "Сереульский", в данный момент являющиеся филиалами АО "СУЭК Красноярск". Поскольку Назаровские бурые угли обладают высокой зольностью, относительно низкой теплотворной способностью, они могут быть отнесены к местным видам топлива. В 1961 году была введена в эксплуатацию Назаровская ГРЭС, которая являлась крупнейшим потребителем Назаровского бурого угля. В данный момент ГРЭС потребляет порядка 95% угля, добываемого на разрезе "Назаровский". С течением времени на территории производственной зоны возникли крупные энергоемкие предприятия - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций, Назаровский завод теплоизоляционных изделий и завод "Сельмаш". Угольный разрез "Назаровский", Назаровская ГРЭС и предприятия, возникшие вокруг нее, стали градообразующими предприятиями города Назарово и обусловили его быстрое развитие в 60-80-е годы ХХ века. К 1989 году численность населения города достигла 64 тысяч человек. В связи с экономическим спадом 90-х годов часть градообразующих предприятий прекратила свое существование, существенно снизились объемы выпускаемой продукции и количество рабочих мест. Крупные электростанции, работавшие на Назаровском буром угле и находящиеся в европейской части Российской Федерации, были газифицированы. Объем добычи угля снизился до уровня нужд Назаровской ГРЭС. В настоящее время численность населения города снизилась до 50 тысяч жителей. Основными градообразующими предприятиями являются угольный разрез "Назаровский" и Назаровская ГРЭС.

Наличие в границах города крупного источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии было определяющим фактором при формировании системы теплоснабжения города, особенностями которой является наличие трех источников центрального теплоснабжения и распространенная практика подключения индивидуальной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения.

Схема теплоснабжения города Назарово на период с 2013 по 2030 годы утверждена Постановлением Администрации города Назарово от 30.09.2013 г. №1930-п. В соответствии с Федеральным Законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. На основании требований законодательства выполнена актуализация схемы теплоснабжения  г. Назарово с 2018 года при этом в приложениях 1,2,3,4,5,6,7 утверждаемой части считать: 2014 год -2018 годом, 2015-2019 годом, 2016-2020 годом, 2017-2021 годом, 2018-2022 годом, 2023-2027 годом, 2028-2032 годом, 2030-3--2034 годом.

В соответствии с п. Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в части следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

При актуализации схемы теплоснабжения с 2018 года выполнены указанные выше требования (изменения внесены в соответствующие разделы схемы теплоснабжения). Кроме того, в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (п.6), увеличен расчетный срок схемы теплоснабжения.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

При определении перспективного изменения площадей строительных фондов в расчетных элементах территориального деления была принята существующая планировочная структура города Назарово с делением территории города на микрорайоны и производственные зоны. Схема планировочной структуры города приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Планировочная структура города Назарово

В балансе строительных фондов учтены планы по перспективной застройке города жилыми, общественными и промышленными зданиями, предоставлены Администрацией города Назарово, а также планы по сносу аварийных зданий. Динамика изменения строительных фондов города Назарово на каждом этапе реализации схемы теплоснабжения приведена в таблицах 1, 2 и на рисунке 2. Разбивка площадей и приростов площадей строительных фондов по элементам территориального деления представлена в приложении 1.

Прогнозируемая суммарная площадь строительных фондов в 2034 году составит 2 673 200 кв. м., что превышает современную площадь на 17,75%.

Рисунок 2. Динамика прироста строительных фондов города Назарово, кв.м

Таблица 1. Прогноз перспективных площадей строительных фондов города Назарово

| Расчетный период | Современ ное состояние | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 842210,9 | 853952,1 | 860622,0 | 865347,0 | 873438,0 | 873438,0 | 949538,0 | 1010395,0 | 1039506,0 |
| 1-2 эт без участков | 72888,3 | 72888,3 | 65029,2 | 62229,3 | 62893,3 | 65502,3 | 65502,3 | 65502,3 | 65502,3 |
| 1-2-3 эт с участками | 272012,7 | 277012,7 | 282012,7 | 289012,7 | 297612,7 | 306212,7 | 319112,7 | 332012,7 | 345112,7 |
| Нежилая | 272315,0 | 293629,7 | 295860,7 | 297678,7 | 300710,3 | 307932,0 | 312714,0 | 323349,4 | 331595,4 |
| Промышленная и коммунальная | 810724,6 | 810724,6 | 817249,6 | 837612,6 | 837612,6 | 894633,9 | 894633,9 | 894633,9 | 894633,9 |
| ВСЕГО | 2270151,5 | 2308207,4 | 2320774,2 | 2351880,3 | 2372266,9 | 2447718,9 | 2541500,9 | 2625893,3 | 2676350,3 |

Таблица 2. Прогноз прироста площадей строительных фондов города Назарово

| Расчетный период | Современ ное состояние | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м |
| 4-9 эт и более | 842210,9 | 11741,2 | 6669,9 | 4725,0 | 8091,0 | 0,0 | 76100,0 | 60857,0 | 29111,0 |
| 1-2 эт без участков | 72302,3 | 0,0 | -7859,1 | -2799,9 | 664,0 | 2609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 272012,7 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 8600,0 | 8600,0 | 12900,0 | 12900,0 | 13100,0 |
| Нежилая | 264700,3 | 21314,7 | 2231,0 | 1818,0 | 3031,6 | 7221,7 | 4782,0 | 10635,4 | 8246,0 |
| Промышленная и коммунальная | 810724,6 | 0,0 | 6525,0 | 20363,0 | 0,0 | 57021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 2261950,8 | 38055,9 | 12566,8 | 31106,1 | 20386,6 | 75452,0 | 93782,0 | 84392,4 | 50457,0 |

## 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, рассчитаны по укрупненным показателям потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой застройки, представленных приложении 1.

Сети централизованного газоснабжения на территории города Назарово отсутствуют. Топливом для существующих локальных и индивидуальных источников теплоснабжения служит Назаровский бурый уголь. Учитывая сложившиеся тенденции в развитии системы теплоснабжения города Назарово - подключение индивидуальной жилой застройки к сетям центрального теплоснабжения, а также недостатки эксплуатации твердотопливных индивидуальных источников теплоснабжения, настоящей схемой теплоснабжения предлагается следующий вариант развития системы теплоснабжения города:

Подключение проектируемой многоквартирной, усадебной, общественной и промышленной застройки к сетям централизованного теплоснабжения НГРЭС, поэтапная ликвидация локальных источников теплоснабжения промышленных объектов с подключением их к сетям централизованного теплоснабжения НГРЭС. В процессе реализации схемы теплоснабжения планируется поэтапное подключение существующей индивидуальной жилой застройки, теплоснабжение которой осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения, к сетям НГРЭС. Подключение усадебной жилой застройки к тепловым сетям планируется в районах компактной застройки, подключение объектов, расположенных в изолированных микрорайонах (мкрн. 6А, 6Б, 6В, 6Г, 28, 28А, 29, 30, 31), к сетям центрального теплоснабжения нецелесообразно ввиду низкой плотности тепловой нагрузки и высоких затрат на транспорт тепловой энергии. Также от индивидуального источника планируется теплоснабжение проектируемого жилого корпуса детского оздоровительного лагеря. С началом ОЗП 2017/2018г. планируется ликвидация котельной ООО "Назаровское ГМНУ" и переключение абонентов котельной на систему теплоснабжения НГРЭС.

Планируемый прирост тепловых нагрузок и объемов потребления тепловой энергии в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе приведен в приложении 3. Планируемые приросты тепловых нагрузок и объемов потребления тепловой энергии определены с учетом планируемого подключения существующей индивидуальной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения, а также планируемой ликвидации локальных источников теплоснабжения промышленных объектов.

Прирост нагрузок центрального теплоснабжения к 01.01.2034 составит 106,80 Гкал/час, в том числе: отопление - 68,93 Гкал/час, вентиляция - 13,98 Гкал/час, ГВС - 16,62 Гкал/час.

Динамика изменения планируемого прироста тепловых нагрузок и объемов потребления города Назарово приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Планируемый прирост нагрузок источников центрального теплоснабжения

## 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено. Проектируемые промышленные предприятия будут использовать тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и ГВС. Перепрофилирования существующих промышленных предприятий также не планируется.

Обеспечение прироста тепловых нагрузок планируется за счет резервной мощности НГРЭС. Схемой теплоснабжения предполагается ликвидация индивидуальных источников теплоснабжения промышленных предприятий, расположенных в границах сложившихся производственных зон, и подключение этих предприятий к системе централизованного теплоснабжения. Планируемый график подключения промышленных предприятий, использующих индивидуальные источники теплоснабжения, к системе центрального теплоснабжения приведен в таблице 3.

Таблица 3. Планируемый график подключения промышленных предприятий, использующих локальные источники теплоснабжения, к системе центрального теплоснабжения

| Месторасположения (мкрн) | Планируемый срок подключения к тепловым сетям НГРЭС | Нагрузка отопления, Гкал/час | Нагрузка вентиляции, Гкал/час | Нагрузка ГВС, Гкал/час | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная-2 | 01.01.2030 | 0,0238 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0250 |
| Западная-1 | 01.01.2030 | 3,0000 | 0,8000 | 0,2000 | 4,0000 |
| 17А | 01.01.2030 | 0,0475 | 0,0000 | 0,0025 | 0,0500 |
| Центральная-1 | 01.01.2030 | 0,6000 | 0,3500 | 0,0500 | 1,0000 |
| Центральная-3 | 01.01.2030 | 7,0500 | 1,8800 | 0,4700 | 9,4000 |
| 16 (общественно-деловая) | 01.01.2030 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0300 | 0,6000 |
| 16 (промышленная) | 01.01.2030 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0050 | 0,1000 |
| Южная-2 | 01.01.2030 | 7,3380 | 4,2805 | 0,6115 | 12,2300 |
| 23 Южный | 01.01.2030 | 0,8550 | 0,0000 | 0,0450 | 0,9000 |

В границах города Назарово расположено два промышленных потребителя, использующие пар на технологические нужды. В период действия схемы теплоснабжения строительства новых промышленных предприятий, использующих тепловую энергию на технологические нужды не планируется. Сведения о существующих потребителях пара приведены в таблице 4.

Таблица 4. Нагрузки существующих потребителей технологического пара

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка по пару, Гкал/час | Расход пара, т/ч | Давление пара, МПа (кгс/см2) | Температура пара, оС | % возврата конденсата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО«Фирма Энергозащита» | 662204,Красноярский Назарово,мкр. «Промышленный узел», владение №7 | 2,659 | 3,8 | 0,7843 ( до 8) | 240 | нет |
| 2 | ООО «НЗЖБК» | 662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Школьная,3 | 4,5993 | 6,657 | 0,7843 (до8) | 240 | нет |

Прогноз прироста тепловых нагрузок источников центрального теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией существующих и проектируемых промышленных потребителей и объемов потребления тепловой энергии промышленными потребителями приведен в приложении 4 и на рисунке 4. При расчетах был также учтен прирост нагрузки системы централизованного теплоснабжения за счет подключения существующих промышленных предприятий, эксплуатирующих локальные источники теплоснабжения к сетям центрального теплоснабжения согласно таблице 3.

Рисунок 4. Планируемый прирост нагрузок промышленных потребителей

Прирост нагрузок источников центрального теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией промышленных потребителей с учетом подключения существующих промышленных предприятий, эксплуатирующих локальные источники теплоснабжения к сетям централизованного теплоснабжения к 01.01.2034 составит 39,45 Гкал/час, в том числе: отопление - 23,62 Гкал/час, вентиляция - 13,44 Гкал/час, ГВС - 3,34 Гкал/час.

# Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Поскольку две существующие отопительные котельные находятся в центре тепловых нагрузок, зона их эффективного теплоснабжения определена как окружность с центром в источнике теплоснабжения.

В результате расчета, учитывающего вышеперечисленные факторы, были определены значения радиусов эффективного теплоснабжения для котельных.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной ООО "Назаровское ГМНУ" составляет 1400 м.

Крупный источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не может быть расположен в центре тепловых нагрузок в силу наличия обширной санитарно-защитной зоны, а также необходимости расположения объекта вблизи источника технического водоснабжения. Таким образом, при расчете радиуса эффективного теплоснабжения источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не может быть выбран в качестве центра зоны эффективного теплоснабжения.

В качестве центров зоны эффективного теплоснабжения были выбраны точки разветвления магистральных тепловыводов Назаровской ГРЭС. При определении радиуса учитывалась пропускная способность тепловывода, а также плотность тепловой нагрузки объектов, расположенных в зоне действия теплового вывода.

Непосредственно к магистральному тепловому выводу могут быть подключены крупные промышленные объекты с тепловой нагрузкой более 5 Гкал/час. Исходя из этого условия была определена зона эффективного теплоснабжения промышленных объектов при подключении непосредственно к магистральному тепловому выводу НГРЭС. Результаты расчета приведены в таблице 5. Графическое изображение зон эффективного теплоснабжения источников центрального теплоснабжения города Назарово представлено на рисунке 5.

Таблица 5. Расчетные радиусы эффективного теплоснабжения источников централизованного теплоснабжения города Назарово

| Наименование источника теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| Назаровская ГРЭС: |  |
| ТВ-1 (пос. Строителей) | 1650 |
| ТВ-2 (пос. Бор) | 815 |
| ТВ-4 | 6650 |
| Магистраль ТВ-1, ТВ-2 | 290 |
| Магистраль ТВ-4 | 1150 |
| Котельная ООО "Назаровское ГМНУ" | 1400 |

Рисунок 5. Радиус эффективного теплоснабжения источников центрального теплоснабжения города Назарово

Из проведенных расчетов и их графической визуализации следует, что зоны эффективного теплоснабжения существующих котельных попадают в зону эффективного теплоснабжения Назаровской ГРЭС. Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения города и максимизации комбинированной выработки тепловой и электрической энергии следует ликвидировать существующие котельные и подключить абонентов котельных к системе теплоснабжения НГРЭС.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории города Назарово действуют три источника централизованного теплоснабжения: АО «Назаровская ГРЭС», котельная ООО "Назаровское ГМНУ".

Также на территории города Назарово действует ряд локальных котельных, обслуживающих промышленные объекты и потребителей зоны индивидуальной жилой застройки.

Зоны действия источников центрального теплоснабжения, а также зоны, где используются локальные источники, приведены на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема границ зон действия источников теплоснабжения города Назарово

Так как зона действия котельной ООО "Назаровское ГМНУ" попадает в радиус эффективного теплоснабжения Назаровской ГРЭС, с началом ОЗП 2017/2018 предполагается ликвидация данной котельной и подключение абонентов котельной к системе теплоснабжения Назаровской ГРЭС. Схема перспективных зон действия источников центрального теплоснабжения и индивидуальных источников теплоснабжения представлена на рисунке 9.

Рисунок 7. Перспективные границы зон действия источников централизованного теплоснабжения и индивидуальных источников теплоснабжения

## 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Тепловой энергией от индивидуальных источников снабжается большая часть индивидуальной жилой застройки города Назарово (части застройки пос. Строителей, пос. Горняк и пос. Механизации). Существующие зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены на рисунке 6.

Схемой теплоснабжения предполагается подключение ряда потребителей существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки к тепловым сетям я в районах компактной застройки, подключение объектов, расположенных в изолированных микрорайонах (мкрн. 6А, 6Б, 6В, 6Г, 28, 28А, 29, 30, 31), к сетям центрального теплоснабжения нецелесообразно ввиду низкой плотности тепловой нагрузки и высоких затрат на транспорт тепловой энергии. Перспективные зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены на рисунке 7.

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На всех источниках тепловой энергии имеется значительный резерв тепловой мощности. При развитии схемы теплоснабжения по предложенному сценарию и расчетном росте тепловой нагрузки потребителей, дефицита тепловой мощности на источниках теплоснабжения наблюдаться не будет.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников центрального теплоснабжения приведен в приложении 5 и на рисунках 8-10. Основные показатели баланса тепловой мощности и тепловой энергии источников централизованного теплоснабжения приведены в таблице 6.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников теплоснабжения определяют:

- Существующие и перспективные значения установленной мощности основного оборудования источника тепловой энергии

- Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

- Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

- Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

- Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

- Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

- Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Рисунок 8. Существующий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки НГРЭС

Рисунок 9. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки НГРЭС на 01.01.2034

Рисунок 10. Существующий баланс мощности и подключенной нагрузки котельной ООО "Назаровское ГМНУ"

Таблица 6. Основные показатели баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки источника централизованного теплоснабжения

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Назаровская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей пара, Гкал/час | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей горячей воды, в т.ч.:, Гкал/час | 241,0388 | 248,5039 | 260,0778 | 266,1206 | 282,1580 | 305,1298 | 320,6649 | 337,2894 | 361,6453 |
| Резерв располагаемой мощности, Гкал/час | 565,9024 | 562,7210 | 552,7258 | 548,2617 | 533,8029 | 512,4098 | 504,7679 | 496,0367 | 474,8381 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

Расход теплоносителя в системе отопления обусловлен утечками в тепловых сетях, невозвратом конденсата (при потреблении технологического пара) и открытым водоразбором ГВС.

Согласно СП 124.13330.2012 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На момент разработки схемы теплоснабжения система ГВС от НГРЭС в городе (ТВ-4) на 95% закрытая, а в п. Бор (ТВ-2) и в п. Строителей (ТВ-1) на 95 % открытая. Система теплоснабжения котельной ООО "Назаровское ГМНУ" - закрытая. Для потребителей ГВС пос. Горняк приготовление ГВС осуществляется на ЦТП посредством пластинчатых теплообменников, остальные абоненты котельной используют тепловую энергию только на нужды отопления и вентиляции.

Согласно п.9 ст.29 гл.7 Федерального закона №190-ФЗ "О теплоснабжении" (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ) С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Перевод абонентов на закрытую схему теплоснабжения предполагается произвести в 4 этапа с 2019 по 2022 года. За расчетную единицу приняты микрорайоны города. Планируемый график перевода представлен в таблице 7.

Таблица 7. Планируемый график перевода потребителей на закрытую систему теплоснабжения

| Расчетный период | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон, на территории которого планируется перевод абонентов | 2, 4, 8 | 3, 16 | 1, 9, 15, 26, 26А, 27 |

Перспективные балансы водоподготовительных установок НГРЭС в зависимости от варианта развития схемы теплоснабжения приведены в таблице 8. Структура потерь теплоносителя источника централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 11.

Таблица 8. Баланс водоподготовительных установок источников центрального теплоснабжения

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Назаровская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор ГВС, т/ч | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 36,5 | 26,8 | 17,8 | 0 | 0 | 0 |
| Потери теплоносителя с невозвратом конденсата, т/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях, т/ч | 121,2 | 123,6 | 126,1 | 128,6 | 131,2 | 148,2 | 163,0 | 179,3 | 197,3 |
| Аварийная подпитка тепловой сети химически неочищенной водой, т/ч | 288,2 | 294,0 | 299,8 | 305,8 | 312,0 | 352,5 | 387,8 | 426,5 | 469,2 |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок для подготовки теплоносителя, т/ч | 185,1 | 187,5 | 190,0 | 175,5 | 168,4 | 176,5 | 173,5 | 189,8 | 207,7 |

Рисунок 11. Структура потерь теплоносителя в системе теплоснабжения НГРЭС

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012, для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. Самой емкой тепловой сетью НГРЭС является ТВ-4, котельной ООО "Назаровское ГМНУ" - ТВ-1.

Перспективные потери теплоносителя при аварийных режимах работы систем теплоснабжения города Назарово представлены в таблице 8.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Согласно выполненным расчетам, строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей не требуется.

Проектируемый жилой корпус ДОЛ "Спутник". Теплоснабжение проектируемого спального корпуса предполагается от индивидуального источника теплоснабжения. Мощность источника составит 0,05 Гкал/час.

## 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Источником тепловой энергии, обеспечивающим перспективную тепловую нагрузку является Назаровская ГРЭС. Существующий резерв тепловой мощности позволяет покрыть весь перспективный прирост тепловых нагрузок, реконструкция ГРЭС для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не потребуется. Резерва тепловой мощности основного и вспомогательного теплофикационного оборудования НГРЭС достаточно для покрытия перспективных нагрузок. Гидравлический расчет перспективной системы теплоснабжения города Назарово, проведенный в расчетно-программном комплексе Zulu 7.0, показал, что увеличения мощности сетевых насосов Назаровской ГРЭС не требуется.

В процессе эксплуатации ГРЭС будет происходить плановая замена отработавшего свой срок службы, а также морально устаревшего оборудования.

## 4.3. Предложения по техническому вооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии являются наиболее выгодными источниками тепловой энергии с точки зрения энергоэффективности.

Источники тепловой энергии, расположенные в границах города Назарово, работают на местных видах топлива. Перевод источников на использование местных видов топлива является частью программы по энергосбережению Российской Федерации.

Реконструкция источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.

## 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Согласно Требованиям к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 одним из основных принципов при разработке схемы теплоснабжения является обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В границах города Назарово расположен крупный источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, НГРЭС, установленной тепловой мощностью 870 Гкал/час. Существующий резерв тепловой мощности НГРЭС составляет 566,6 Гкал/час.

Учитывая значительный резерв мощности НГРЭС, а также приоритет комбинированной выработки тепловой энергии, данной схемой предусматривается ликвидация котельной угольного разреза "Назаровский" и подключение абонентов котельной к тепловым сетям НГРЭС, а также ликвидация существующих локальных источников теплоснабжения существующих промышленных потребителей.

Разработка графика совместной работы источников тепловой энергии не требуется.

Котельная ООО "Назаровское ГМНУ" выработала нормативный срок службы. Мероприятия по ликвидации котельной заключаются в демонтаже и утилизации оборудования котельной, а также в демонтаже здания котельной и дымовой трубы.

## 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Так как в городе расположен источник генерации электрической энергии регионального значения, город является избыточным по генерации электрической энергии, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не целесообразно.

## 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Ввиду наличия резерва тепловой мощности основного и вспомогательного оборудования Назаровской ГРЭС, достаточного для покрытия пиковых нагрузок потребителей, перевод существующих котельных в пиковый режим работы проектом не предусматривается.

## 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В границах города Назарово находятся три изолированных системы теплоснабжения. Создание единой системы теплоснабжения с несколькими источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предполагается.

В 2017 году предполагается ликвидация котельной ООО "Назаровское ГМНУ" и подключение абонентов котельной к системе теплоснабжения Назаровской ГРЭС. Суммарная тепловая нагрузка потребителей на момент переключения составит 7,44 Гкал/час.

## 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или для группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат на необходимость его изменения

Расчетный температурный график работы Назаровской ГРЭС - 130/70оС.

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети с учетом целого ряда влияющих факторов: температуры наружного воздуха, скорости ветра, протяженности тепловых сетей от источника до потребителя и связанного с этим фактором транспортного запаздывания, скорости изменения температуры наружного воздуха и т.п.

Температурный график работы источников централизованного теплоснабжения был определен на стадии проектирования источников и тепловых сетей города Назарово путем проведения технико-экономического анализа.

## 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Существующей установленной тепловой мощности Назаровской ГРЭС достаточно для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. Увеличения установленной тепловой мощности НГРЭС не требуется. Установленная тепловая мощность НГРЭС позволяет осуществить 100% резервирование подключенной тепловой нагрузки. Мощность установленного на ГРЭС теплофикационного оборудования (ПСВ, сетевые насосы) также позволяет осуществить 100% резерв подключенной тепловой нагрузки.

Энергоблоки, поддерживающие резервную тепловую мощность, могут работать в конденсационном режиме, минимизируя затраты по поддержанию резервной тепловой мощности.

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Город Назарово является избыточным по наличию тепловых мощностей. Все существующие источники централизованного теплоснабжения в границах города Назарово имеют значительный резерв тепловой мощности (более 100% от подключенной нагрузки). Таким образом, зоны с дефицитом тепловой мощности на территории города отсутствуют. Строить тепловые сети для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется.

## 5.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В процессе разработки схемы теплоснабжения был учтен адресный план возведения новых объектов капитального строительства. На территории поселения предполагается как точечная застройка в сложившихся микрорайонах, так и освоение новых территорий - строительство комплекса многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки на территории микрорайона 5, а также комплекс индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки в границах микрорайона "Западный".

С целью определения границ и основных технико-экономических показателей проектируемой застройки 5 микрорайона АО ТГИ "Красноярскгражданпроект" был разработан проект планировки данного микрорайона. Согласно принятому в ППТ архитектурно планировочному решению, 5 микрорайон будет состоять из 5, 10 и 12-этажных жилых домов, общее количество квартир составит 1982, средняя площадь квартиры 61,4 м2, проектная численность населения 5070 человек. Также на территории микрорайона планируется строительство двух Детских дошкольных учреждений (на 100 и 115 мест), школы на 600 учащихся, детской и взрослой поликлиники, торгового комплекса. Застройка микрорайона планируется в период с 2022 по 2034 гг.

Проект планировки и межевания территории микрорайона "Западный" не разрабатывался. Согласно данным, предоставленным отделом Градостроительства Администрации города Назарово, в границах микрорайона планируется сооружение 559 индивидуальных жилых домов, школы на 360 учащихся, детского дошкольного учреждения на 95 мест, поликлиники с аптекой. Освоение территории микрорайона планируется в период с 2019 по 2034 гг.

Ситуационный план расположения микрорайонов, а также проектный план прокладки тепловых сетей приведен ниже на рисунках 12-14.

Рисунок 12. Ситуационный план расположения вновь осваиваемых районов города Назарово

Рисунок 13. Проектный план прокладки тепловых сетей для теплоснабжения мкр-на 5

Рисунок 14. Проектный план прокладки тепловых сетей для теплоснабжения общественных зданий микрорайона "Западный"

К остальным проектируемым объектам капитального строительства потребуется строительство подводящих тепловых сетей от близлежащих магистральных сетей. Для подключения существующей индивидуальной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения потребуется прокладка распределительных тепловых сетей. Перечень тепловых сетей, планируемых к прокладке для обеспечения тепловой энергией новых потребителей приведен в приложении 6. В приложении приведен перечень вновь прокладываемых участков для обеспечения тепловой энергией новых объектов капитального строительства, объектов капитального строительства, использующих для теплоснабжения локальные котельные, планируемые к ликвидации, а также индивидуальной жилой застройки, использующей индивидуальные источники теплоснабжения, планируемые к ликвидации. Прогнозируемые параметры вновь прокладываемых тепловых сетей приведены в таблице 9.

Таблица 9. Прогнозируемые параметры вновь прокладываемых тепловых сетей

| Расчетный период | 01.01.2018-01.01.2022 | 01.01.2022-01.01.2027 | 01.01.2027-01.01.2032 | 01.01.2032-01.01.2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний диаметр участка тепловой сети, м | 0,103 | 0,133 | 0,104 | 0,070 |
| Длина участка в двухтрубном исчислении, м | 41325 | 6284 | 14350 | 4950 |

В составе электронной модели схемы теплоснабжения подключаемая индивидуальная жилая застройка описана в виде перспективных обобщенных потребителей, обеспечена привязка перспективных обобщенных потребителей к магистральным тепловым сетям. Точки подключения определены на ближайших к подключаемому микрорайону ИЖС магистральных тепловых сетях и представлены в графических материалах электронной модели схемы теплоснабжения.

Гидравлический расчет перспективной системы теплоснабжения показал необходимость перекладки ряда существующих магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра.

Перечень участков тепловых сетей, планируемых к перекладке с увеличением диаметра, приведен в приложении 6.

Год перекладки участка тепловой сети согласован с планируемым приростом тепловых нагрузок, а также годом перекладки прилегающих к нему участков тепловых сетей, находящихся в эксплуатации более 25 лет.

Расчетный диаметр перекладываемого участка определен исходя из необходимости обеспечения прироста тепловых нагрузок потребителей на 01.01.2034.

## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Проектом предполагается ликвидация котельной ООО "Назаровское ГМНУ". К 2018 году единственным источником централизованного теплоснабжения города Назарово будет Назаровская ГРЭС.

При своевременной перекладке тепловых сетей сроком эксплуатации более 25 лет, надежность теплоснабжения потребителей будет увеличиваться.

Поскольку в процессе реализации схемы планируется организация системы теплоснабжения с одним источником тепловой энергии, строительства тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии от различных источников не требуется.

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В границах города Назарово предполагается организация системы централизованного теплоснабжения с одним источником тепловой энергии - Назаровской ГРЭС и ликвидация котельной ООО "Назаровское ГМНУ" в 2017 году.

Для подключения абонентов котельной ООО "Назаровское ГМНУ" к системе теплоснабжения НГРЭС, потребуется:

- реконструкция существующего участка тепловой сети от тепловой камеры ТК 16-14 до тепловой камеры ТК 16-14а-9 в непроходных каналах. Длина участка составит 530м, расчетный условный диаметр - 300 мм.

- строительство нового участка тепловой сети от существующей тепловой камеры ТК 16-14а-9 до точки присоединения к существующим тепловым сетям ООО «Назаровское ГМНУ», в непроходных каналах, протяженностью 215м, наземно на низких опорах, протяженностью 235м, с переходом через автомобильную дорогу на высоких опорах, протяженностью 10м, общей протяженностью 460м, диаметром Ду250мм.

- строительство ЦТП № 1 на тепловую нагрузку 1,5 Гкал/час и ЦТП № 2 на тепловую нагрузку 8,5 Гкал/час и использование участка тепловых сетей ООО «Назаровское ГМНУ» для осуществления транзита тепловой энергии АО «Назаровская ГРЭС».

Перекладки существующих распределительных сетей котельной угольного разреза Назаровский с увеличением диаметра не потребуется в связи с изменением температурного графика работы тепловых сетей с 95/70оС на 130/70оС.

В связи с ростом перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной и планируемой ликвидацией котельной ООО "Назаровское ГМНУ" потребуется перекладка с увеличением диаметра ряда магистральных тепловых сетей. Так как причиной увеличения диаметра является как ликвидация котельной, так и прирост тепловых нагрузок, выделить отдельный перечень реконструируемых тепловых сетей в связи с ликвидаций котельной не представляется возможным.

Гидравлический расчет перспективной системы теплоснабжения города Назарово показал, что для обеспечения технической возможности ликвидации котельной и переподключения абонентов котельной к системе теплоснабжения Назаровской ГРЭС необходимо строительство насосной станции.

Завышенный диаметр участка тепловой сети ПВ 5 - ЦТЗ НФ "ПО КЗК". Участок имеет диаметр 720 мм, а подключенная нагрузка составляет 36,9009 Гкал/час. Завышенный диаметр является причиной дополнительных тепловых потерь при передаче тепловой энергии, а также ввиду малого расхода в летний период возникают трудности с обеспечением ГВС потребителей, подключенных на данном участке. Согласно проведенному конструкторскому расчету оптимальный условный диаметр трубопровода составляет 400мм. Учитывая высокую степень износа существующей тепловой сети, проектом перекладка участка в 2025 году. Длина участка составляет 740м.

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В период с 2011 по 2016 гг., устойчивых отказов тепловых сетей на территории города Назарово зафиксировано не было. Расчет надежности существующей системы теплоснабжения, проведенный в главе 9 Обосновывающих материалов, подтверждает нормативные показатели безотказной работы системы.

Для повышения существующего уровня надежности системы теплоснабжения необходимо произвести перекладку тепловых сетей, срок эксплуатации которых на момент перекладки составит более 25 лет. Перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, с указанием планируемого года перекладки приведен в приложении 6.

Вероятность возникновения устойчивого отказа тепловой сети зависит от времени восстановления поврежденного участка сети. Время восстановления, в свою очередь, пропорционально длине участка. Таким образом, проектом предполагается установка дополнительных секционирующих задвижек на двух участках, обладающих наибольшей емкостью:

Ду 1000 на середине участка ПВ-4 - ПВ-5 и Ду 700 на середине участка Р-4-1-2 - ТК-17.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на всех источниках тепловой энергии используется Назаровский бурый уголь.

Данные по прогнозируемому объему отпуска тепловой энергии и расхода топлива на отпуск тепловой энергии от Назаровской ГРЭС приведены в таблице 10. Так как спрогнозировать объем выработки электрической энергии на НГРЭС не представляется возможным, прогноз расходов топлива составлен только для выработки тепловой энергии.

Таблица 10. Перспективные топливные балансы на период до 2020 года

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | 529,91 | 529,91 | 529,91 | 529,91 |
| Хозяйственные нужды, тыс. Гкал | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 524,98 | 524,98 | 524,98 | 524,98 |
| Потери, тыс. Гкал | 144,67 | 144,67 | 144,67 | 144,67 |
| - в сетях ООО "Назаровская ТТК", тыс. Гкал | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 |
| - в сетях ООО "Тепло", тыс. Гкал | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| Отпуск конечным потребителям, тыс. Гкал | 380,31 | 380,31 | 380,31 | 380,31 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 177,9 | 177,90 | 177,90 | 177,90 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т. | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 |

Динамика прироста среднегодового расхода условного топлива для НГРЭС представлена на рисунке 15.

Рисунок 15. Динамика изменения среднегодового расхода топлива НГРЭС

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Источником тепловой энергии, обеспечивающим перспективную тепловую нагрузку является Назаровская ГРЭС. Существующий резерв тепловой мощности позволяет покрыть весь перспективный прирост тепловых нагрузок, реконструкция ГРЭС для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не потребуется. Резерва тепловой мощности основного и вспомогательного теплофикационного оборудования НГРЭС достаточно для покрытия перспективных нагрузок. Гидравлический расчет перспективной системы теплоснабжения города Назарово, проведенный в расчетно-программном комплексе Zulu 7.0, показал, что увеличения мощности сетевых насосов Назаровской ГРЭС не требуется.

Согласно п.9 ст.29 гл.7 Федерального закона №190-ФЗ "О теплоснабжении" (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ) С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Необходимый объем инвестиций в строительство и реконструкцию ИТП с разбивкой по расчетным периодам схемы теплоснабжения приведен в таблице 11.

Таблица 11. Ориентировочная стоимость мероприятий по реконструкции и строительству ИТП и организации УУТЭ

| Мероприятие | Этап реализации схемы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Строительство и реконструкция ИТП, тыс. руб | 28572,00 | 36240,00 | 23144,00 | 43824,00 | 253436,00 |
| Организация УУТЭ, тыс. руб | 6828,00 | 8620,00 | 4613,00 | 7878,00 | 46594,00 |
| ИТОГО, тыс. руб. | 35400,00 | 44860,00 | 27757,00 | 51702,00 | 300030,00 |

Таблица 12. Расчетная итоговая стоимость реализации схемы теплоснабжения

| Мероприятие | Этап реализации схемы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| Реконструкция и строительство тепловых сетей, тыс руб. | 95518,06 | 207584,70 | 231132,13 | 215584,51 | 1450977,29 |
| Реконструкция и строительство ИТП и УУТЭ, тыс. руб. | 35400,00 | 44860,00 | 27757,00 | 51702,00 | 300030,00 |
| ИТОГО, тыс. руб. | 130918,06 | 252444,70 | 258889,13 | 267286,51 | 1751007,29 |

По результатам оценки стоимости реализации отдельных мероприятий, предложенных к реализации данной схемой, определена суммарная потребность в денежных средствах. Необходимый поток денежных средств рассчитан в ценах 2012 года. Результат расчета приведен в таблице 12. Необходимый объем инвестиций для реконструкции системы теплоснабжения города Назарово, определенный настоящей схемой теплоснабжения, является ориентировочным, рассчитан в ценах 2012 года без учета НДС. Окончательная стоимость мероприятий может быть определена после разработки рабочих проектов и составления сметы.

В суммарный объем инвестиций включены следующие затраты:

- Строительство проектируемых распределительных тепловых сетей (от точки подключения на магистральных тепловых сетях до ввода в здание) проектируемых объектов капитального строительства. Ориентировочный объем инвестиций составляет 89 832 тыс. руб.

- Расходы на подключение к системе теплоснабжения АО "Назаровская ГРЭС" абонентов котельной ООО "Назаровское ГМНУ". Инвестирование средств планируется в 2017 году. Ориентировочный объем инвестиций составляет 88 050 тыс. руб.

- Расходы на реконструкцию и строительство индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии. Ориентировочный объем инвестиций составит 459 749 тыс. руб.

- Расходы на строительство магистральных тепловых сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения. Ориентировочный объем инвестиций составит 709 864,75 тыс. руб.

## 7.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения города Назарово не планируется.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях систематического (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Таким образом, доминирующим критерием определения единой теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости.

В границах города Назарово существует две изолированных системы теплоснабжения. Проектом предполагается ликвидация котельной ООО "Назаровское ГМНУ"  к 01.01.2018. Таким образом, к 01.01.2018 в границах города Назарово будет действовать одна система теплоснабжения.

Настоящим проектом статусом единой теплоснабжающей организации предполагается наделить АО "Назаровская ГРЭС". АО "Назаровская ГРЭС" имеет в собственности источник тепловой энергии и тепловые сети наибольшей емкости в границах системы теплоснабжения Назаровской ГРЭС. Учитывая планы по ликвидации двух других систем теплоснабжения, целесообразно распространить зону действия АО "Назаровская ГРЭС" как единой теплоснабжающей организации на зону действия всех трех существующих систем теплоснабжения

В соответствии с Постановлением Администрации города Назарово от 17.01.2014 №28-п статус ЕТО в г. Назарово был присвоен ОАО «Назаровская ГРЭС» (в настоящее время – АО «Назаровская ГРЭС».

Утвержденные границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации приведены на рисунке 16.

Рисунок 16. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «Назаровская ГРЭС»

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения не предполагается организации работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

В процессе реализации схемы теплоснабжения будет ликвидирован источник центрального теплоснабжения котельная ООО "Назаровское ГМНУ" (в 2017 году). С началом ОЗП 2017/2018г.  единственным источником централизованного теплоснабжения в границах города Назарово будет Назаровская ГРЭС. Проектное распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии приведено в таблице 13.

Таблица 13. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Современ ное состояние | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назаровская ГРЭС, в т.ч. | 248,2971 | 265,7622 | 287,3361 | 283,3789 | 289,4163 | 312,3881 | 327,9232 | 344,5477 | 368,9036 |
| пар | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 |
| горячая вода | 241,0388 | 258,5039 | 280,0778 | 276,1206 | 282,158 | 305,1298 | 320,6649 | 337,2894 | 361,6453 |
| котельная ООО "Назаровское ГМНУ" | 6,8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

В границах города Назарово 4,2 км тепловых сетей считаются бесхозяйными.

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей регламентировано статьей 15, пункт 6. Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Настоящей схемой теплоснабжения в качестве единой теплоснабжающей организации предложена АО "Назаровская ГРЭС". В предполагаемую зону действия единой теплоснабжающей организации входят выявленные бесхозяйные тепловые сети, в связи с чем проектом предполагается передача выявленных тепловых сетей в эксплуатацию АО "Назаровская ГРЭС".

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 16.

Таблица 16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК.010103 | р.010104 | 59 | 0,125 | Подземная канальная |
| р.010104 | Мастерские | 5 | 0,082 | Подземная канальная |
| р.010104 | ТК.010105 | 12 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК.010105 | ДД на ул. Клубная, 4в, 4б, 4а | 1 | 0,051 | Подземная канальная |
| р.010105а | ж/дом | 2 | 0,04 | Надземная |
| р.010105а | р.010105б | 18 | 0,051 | Надземная |
| р.010105б | ж/дом | 2 | 0,04 | Надземная |
| р.010105б | ж/дом | 35 | 0,04 | Надземная |
| ТК.010105 | Общежитие и гараж | 34 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК.0106 | МУК ЦБС-филиал №5; ФГУП "Почта | 25 | 0,051 | Подземная канальная |
| ТК.0107 | Продовольственный магазин | 18 | 0,051 | Надземная |
| Р.0115-2 | ж/дом | 18 | 0,032 | Надземная |
| Р.0115-2 | Р.0115-3 | 4 | 0,051 | Надземная |
| Р.0115-4 | ж/дом | 2 | 0,027 | Подземная бесканальная |
| Р.0115-3 | Р.0115-4 | 30 | 0,027 | Подземная бесканальная |
| Р.0115-3 | Р.0115-4 | 11 | 0,051 | Надземная |
| Р.0115-4 | ж/дом | 3 | 0,027 | Надземная |
| Р.0115-4 | Р.0115-5 | 7 | 0,051 | Надземная |
| Р.0115-5 | ж/дом | 35 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| Р.0115-5 | ж/дом | 23 | 0,027 | Надземная |
| Р.0116а | Р.0116б | 36 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| Р.0116б | Р.0116в | 72 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| Р.0116в | Р.0116г | 23 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| Р.0116г | Р.0116д | 44 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| Р.0203041б | ж/дом | 3 | 0,032 | Надземная |
| Р.0203041б | Р.0203041в | 23 | 0,051 | Надземная |
| Р.0203041в | ж/дом | 1 | 0,032 | Надземная |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.0203041в | Р.0203041г | 16 | 0,051 | Надземная |
| Р.0203041г | ж/дом | 1 | 0,032 | Надземная |
| Р.0203041г | Р.0203041д | 25 | 0,051 | Надземная |
| Р.0203041д | ж/дом | 1 | 0,032 | Надземная |
| Р.0203041д | ж/дом, гараж | 26 | 0,04 | Надземная |
| Р.020320 | ЧП Вигуль С.Д., пекарня | 7 | 0,04 | Подземная канальная |
| Р.02032802г | ж/дом | 6 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Р.02032802е | ж/дом | 6 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| С13-4а | ж/дом | 2 | 0,027 | Надземная |
| С13-3 | ж/дом | 5 | 0,027 | Надземная |
| Р.0205041 | ж/дом | 14 | 0,082 | Подземная канальная |
| Р.0205041 | ж/дом | 15 | 0,07 | Подземная канальная |
| Р.02032404-4 | ж/дом | 6 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| С4-3 | ж/дом, баня, теплица | 30 | 0,032 | Надземная |
| раТК.0120 | ж/дом | 5 | 0,032 | Надземная |
| рТК.0121б | ж/дом | 28 | 0,04 | Надземная |
| ТК.0123 | рТК.0123а | 13 | 0,051 | Надземная |
| рТК.0123а | ж/дом | 24 | 0,032 | Надземная |
| рТК.0123а | ж/дом | 9 | 0,032 | Надземная |
| ТК.0123 | рТК.0123б | 2 | 0,051 | Надземная |
| рТК.0123б | ж/дом | 9 | 0,032 | Надземная |
| рТК.0123б | рТК.0123б-1 | 27 | 0,051 | Надземная |
| рТК.0123б-1 | рТК.0123б-2 | 24 | 0,051 | Надземная |
| рТК.0123б-1 | ж/дом | 9 | 0,032 | Надземная |
| ТК.0124 | ТК.0125 | 72 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК.0125 | сдрТК.0125 | 9 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК.0125 | ДД на ул. Котовского, 1, 3; На | 1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК.0126 | ж/дом | 29 | 0,051 | Подземная бесканальная |
| ТК.0126 | ТК.0127 | 80 | 0,082 | Надземная |
| ТК.0127 | ж/дом, | 25 | 0,051 | Надземная |
| ТК.0127 | ж/дом, гараж | 25 | 0,051 | Надземная |
| Р.0113и | ж/дом | 337 | 0,051 | Надземная |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.02032802д | ж/дом | 6 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| рТК.0123б-2 | ж/дом | 20 | 0,032 | Надземная |
| рТК.0123б-2 | ж/дом | 9 | 0,032 | Надземная |
| сдрТК.0125 | Магазин "Все для Вас" | 7 | 0,051 | Подземная бесканальная |
| ТК.0124 | ТК.01241 | 32 | 0,082 | Подземная канальная |
| ДД на ул. Клубная, 4в, 4б, 4а | р.010105а | 7 | 0,051 | Надземная |
| ДД на ул. Котовского, 1, 3; На | ТК.0126 | 75 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-11-5б | маг "Мария" (лавка) | 26 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-11-5г | ЧП Захаров И.В. , маг."Олимп" | 75 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-8-2-1 | ТК-8-2-1-1 | 50 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-8-2-1-1 | ОАО "Назаровская автобаза №2", | 16 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-8-2-1-1 | ТК-8-2-1-2 | 32 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-8-2-1-2 | р-8-2-1-2-1 | 25 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| р-8-2-1-2-1 | Тепло плюс | 3 | 0,05 | Подвальная |
| р-8-2-1-2-1 | ООО "БиО" | 10 | 0,05 | Подвальная |
|  | ОАО "Назаровская автобаза №2", | 24 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| р-8-4б-2 | ООО "Агропром- 2000" | 32 | 0,07 | Подвальная |
| ТК-8-4в | ж/дом | 33 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-8-2-3 | ТК-8-2-3-2 | 25 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-8-2-3-2 | ТК-8-2-3-3 | 30 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-8-2-3-3 | ТК-8-2-3-4 | 12 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-8-2-3-4 | ЧП Горшков, контора и гараж | 20 | 0,07 | Подвальная |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-8-4а-1 | ОАО "УПТК", адм.здание и бытов | 20 | 0,1 | Надземная |
| ТК-8-4а-2 | ООО "Феникс", РБУ | 50 | 0,1 | Надземная |
| ТК-8-4а-2 | ТК-8-4а-2а | 115 | 0,207 | Надземная |
| ТК-8-4а-2а | ООО Фирма "СИТИ", автомойка и | 40 | 0,032 | Надземная |
| ТК-8-4а-2 | Пр-ль Ракутин В.Ю., маг "Равю" | 90 | 0,05 | Надземная |
| р-8-4в-1 | Гараж и мастерские | 15 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| р-8-4в-1 | Мех. цех | 45 | 0,082 | Подвальная |
| 0" | ОП ТК-8-2-3-2 (ул.Школьная, 3; | 60 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК.01241 | рТК.01241б | 15 | 0,051 | Подземная канальная |
| рТК.01241б | Стройматериалы | 9 | 0,032 | Подземная канальная |
| рТК.01241б | гараж | 25 | 0,032 | Подземная канальная |
| ТК-8-2-3-3 | Назаровский РСПО, АБК, склад | 130 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-8-4а-1 | ГИБДД | 15 | 0,05 | Надземная |
|  | магазин "Ермак+" | 20 | 0,04 | Подземная бесканальная |

# Заключение

Организация системы теплоснабжения от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии позволит увеличить энергоэффективность системы теплоснабжения города Назарово, а также приведет к экономии топлива.

Наличие технологической возможности подключения индивидуальной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения окажет положительное влияние на развитие города Назарово. Возможность централизованного теплоснабжения повысит инвестиционную привлекательность земель для индивидуального жилищного строительства, увеличит комфорт условий проживания в таких домах и позволит уменьшить миграционный отток населения, а также привлечь новых жителей города.

# Список литературы

- Федеральный Закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.

- Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от 29.12.2012

- Федеральный закон №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях".

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №377 от 10 августа 2012 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации")

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети.

- СП 131.13330.2012.Строительная климатология.

- СП 60.13330.2012.  Отопление, вентиляция, кондиционирование

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий

- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003)

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения

МДК 4-05.2004.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235

- РД 50-34.698-90 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации

- МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве

- НЦС 81-02-13-2012 Наружные тепловые сети

# Приложения

## Дополнение в приложение №6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей таблица №4 Реконструкция муниципальных тепловых сетей, обслуживаемых ООО «Тепло», согласно концессионного соглашения.

Таблица№4 Реконструкция муниципальных тепловых сетей, обслуживаемых ООО «Тепло», согласно концессионного соглашения.

| № п/п | Наименование |  | Д (мм) |  | Длина (L) (в двух трубном исполнении) |  | Тип прокладки |  | Планируемые сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть»,расположенная по адресу: г. Назарово от ТК14-3А, расположенной в районе жилого дома № 46, по ул. К. Маркса до жилого дома № 46, по ул. К. Маркса, кадастровый номер24-24-21/012/2008-967 |  | 80 |  | 3,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-5, расположенной в районе жилого дома № 24, по ул. К. Маркса до жилого дома № 24 , по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-736 |  | 70 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-26, расположенной в районе жилого дома № 24, по ул. К. Маркса до жилого дома № 24,по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-738 |  | 75 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-5а, расположенной в районе здания по ул. К. Маркса № 27 «А» по улице К. Маркса, до нежилых зданий 27,27"А".27 "Г" ул. К. Маркса кадастровый номер 24-24-21/012/2008-968 |  | 80 |  | 42,3 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 40 |  | Подземная лотковая |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 11,4 |  | Подземная лотковая |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-7, расположенной в районе нежилого здания № 31, по ул. К. Маркса, до нежилого здания, № 31 по ул. К. Маркса, до нежилого здания № 75 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24-24-21/013/2008-134 |  | 100 |  | 4 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  |  |  | 100 |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, тепловая сеть, отходящая от сооружения тепловой камеры № 16Б-5, расположенной в районе здания № 19, по ул. К. Маркса и доходящая зданий № 19 «Б» и 19 «В», по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/013/2008-104 |  | 32 |  | 15 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  |  |  | 80 |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-7, расположенной в районе жилого дома № 30, по ул. К. Маркса до жилого дома № 30,по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-739 |  | 75 |  | 30 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-5, расположенной в районе нежилого здания по ул. К. Маркса № 27 «А», до ТК 16-5А кадастровый номер 24-24-21/012/2008-966 |  | 80 |  | 26,8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г. Назарово, от ТК15, расположенной в районе жилого дома № 44А ул. Карла Маркса до жилых домов № 44, № 44А, по ул.Карла Маркса, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11899 |  | 80 |  | 34 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  |  |  | 100 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г. Назарово, от ТК 166-4, расположенной в районе нежилого здания №21 по ул. К. Маркса, до нежилого здания №21 по ул.К. Маркса №21, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11729 |  | 100 |  | 30 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 16-14а-4, расположенной в районе жилого дома № 90 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 90 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11830 |  | 70 |  | 7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 16-22, расположенной в районе жилого дома № 93 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 93 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11708 |  | 80 |  | 28 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 55-10, расположенной в районе нежилого здания № 64 по ул. 30 лет ВЛКСМ до нежилого здания № 64 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12009 |  | 50 |  | 3,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 55-4, расположенной в районе жилого дома № 29 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 29 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11906 |  | 50 |  | 23 |  |  |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г. Назарово, от ТК 55-33, расположенной в районе жилого дома № 18, ул. Борисенко, до жилого дома № 18, ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11946 |  | 40 |  | 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г. Назарово, от ТК 9-1-8, расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Школьная до жилого дома № 4А по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11978 |  | 100 |  | 71 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 13-9 (ГРЭС), в районе нежилого здания № 74 ул. 30 лет ВЛКСМ к/т "Строитель" до нежилого здания № 74 по ул. 30 лет ВЛКСМ к/т "Строитель", кадастровый номер 24:54:0000000:0:11941 |  | 70 |  | 36 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 55-2, расположенной в районе жилого дома № 33 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 33 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11932 |  | 50 |  | 27 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 55-27в, расположенной в районе жилого дома № 8, ул. Коминтерна, до жилых домов № 8, 6, ул. Коминтерна, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11714 |  | 50 |  | 15 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 55-6, расположенной в районе жилого дома № 14 по ул.Труда до жилого дома № 14 по ул. Труда, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11907 |  | 50 |  | 7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г. Назарово, от ТК 9-1-3, расположенной в районе жилого дома № 16 по ул. Школьная до жилого дома № 16 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11685 |  | 100 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 11-4-17, расположенной в районе нежилого здания № 12, ул. Мира, до жилого дома № 7, ул. Мира, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11851 |  | 50 |  | 17,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-5, расположенной в районе жилого дома № 7 по ул. Чехова до жилого дома № 7 по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11829 |  | 50 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-11, расположенной в районе жилого дома № 11А по ул. Парковая до жилого дома № 11А по ул. Парковая, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11688 |  | 50 |  | 36 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16в, расположенной в районе жилого дома № 55 по ул. Школьная до жилого дома № 55 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11862 |  | 80 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-28, расположенной в районе жилого дома № 37 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 37 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11687 |  | 50 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-25, расположенной в районе жилого дома № 70 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 70 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11852 |  | 100 |  | 7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-1А, расположенной в районе нежилого здания № 35А по ул. 30 лет ВЛКСМ до нежилого здания № 35А по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11751 |  | 150 |  | 2 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16е, расположенной в районе нежилого здания № 1 по ул. 30 лет ВЛКСМ 85А, до нежилых зданий № 1, № 2 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 85а, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11726 |  | 100 |  | 40 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  |  |  | 70 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-19, расположенной в районе жилого дома № 66 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 66 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12551 |  | 50 |  | 11 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16-13-1, расположенной в районе нежилого здания № 77 ул. 30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания № 77 ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11943 |  | 100 |  | 70 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 13-4 (ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 80 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 80, 82 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12550 |  | 100 |  | 89 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16-17А, расположенной в районе жилого дома № 85 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 85 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11704 |  | 100 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 12-6а(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 63 ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 63 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11987 |  | 80 |  | 4 |  | Подземная лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: п. Строителей ул. Боровая от ТК-р-115 до ТК-р-117 до ж.д. 3,4,5,6,7,8,9,10,10а по ул. Боровая |  | 32 |  | 184 |  | Подземная без лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: п. Строителей ул. Боровая от ТК-р-115 до ТК-р-117 |  | 80 |  | 392 |  | Подземная без лотковая |  | 03.2018-10.2018 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-2, расположенной в районе жилого дома № 25, по ул. К. Маркса до жилого дома № 25, по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-784 |  | 70 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-28А, расположенной в районе жилого дома № 18 «А», по ул. К. Маркса до жилого дома № 18 «А», по ул. К. Маркса, кадастровый номер24-24-21/006/2008-737 |  | 100 |  | 28 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-6, расположенной в районе нежилого здания № 29 по ул. К. Маркса, до нежилого здания, № 29 по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/013/2008-093 |  | 50 |  | 29 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-1, расположенной в районе жилого дома № 28 «А», по ул. К. Маркса до жилого дома № 28 «А», по ул. К. Маркса, кадастровый номер24-24-21/006/2008-690 |  | 100 |  | 82,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-28, расположенной в районе жилого дома № 20 «А», по ул. К. Маркса до жилого дома № 20 «А», по ул.К. Маркса, кадастровый номер24-24-21/013/2008-096 |  | 100 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-17, расположенной в районе нежилого здания № 1, по ул. К. Маркса № 34 до нежилого здания № 1 по ул.К. Маркса № 34, кадастровый номер24-24-21/010/2008-999 |  | 50 |  | 5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-8, расположенной в районе жилого дома № 44 «Б», по ул. К. Маркса до жилого дома № 44 «Б», по ул.К. Маркса, кадастровый номер24-24-21/006/2008-755 |  | 100 |  | 22 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г .Назарово, от ТК14-6, расположенной в районе жилого дома № 52, ул. К. Маркса до жилого дома № 52,ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-740 |  | 80 |  | 11 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-5, расположенной в районе жилого дома № 50, по ул. К. Маркса до жилого дома № 50, по ул. К. Маркса, кадастровый номер24-24-212/013/2008-095 |  | 80 |  | 10,2 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-4, расположенной в районе жилого дома № 48, ул. К. Маркса до жилого дома № 48, ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-756 |  | 80 |  | 10,7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-7, расположенной в районе жилого дома № 30 по ул. К. Маркса, до жилых домов № 30в, № 30Б по ул.К. Маркса, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860130 |  | 75 |  | 87 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16Б-3-8а, расположенной в районе жилого здания № 5, 8 микрорайон, до жилого здания № 5, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-030 |  | 80 |  | 43 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, тепловая сеть, отходящая от сооружения тепловой камеры № 16Б-4-1, расположенной в районе жилого дома № 13, 8 микрорайон и доходящая до здания № 19 ул. К. Маркса., кадастровый номер 24-24-21/013/2008-103 |  | 100 |  | 110,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-2а, расположенной в районе жилого дома № 90 ул. Арбузова, до жилого дома № 90 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-571 |  | 80 |  | 40 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6Б, расположенной в районе жилого дома № 75 по ул. Арбузова, до жилого дома № 75 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-513 |  | 80 |  | 69 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-8, расположенной в районе жилого дома № 15, 8 микрорайон до жилого дома № 15, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-038 |  | 80 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-4А, расположенной в районе жилого дома № 27 «В», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилых домов № 25 «В», 27 «В» по ул.30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-775 |  | 100 100 |  | 35 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-4Б, расположенной в районе жилого дома № 27 «В», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 27 «Б», по ул.30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/006/2008-776 |  | 70 |  | 17 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-16-4, расположенной в районе жилого дома № 106 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилых домов №, № 33 «А», 33, по ул. Овражная, кадастровый номер24-24-21/006/2008-633 |  | 70 |  | 117,9 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК11-5, расположенной в районе нежилого здания № 53 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания № 53 по ул. 30 лет ВЛКСМ , кадастровый номер24-24-21/012/2008-778 |  | 100 |  | 40 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-16, расположенной в районе жилого дома № 98 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 98 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/010/2008-838 |  | 100 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от жилого дома № 104 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 106 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/006/2008-639 |  | 70 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК-1, расположенной в районе нежилого здания по адресу: м-он. «Березовая роща», вл. № 1, стр. № 38 до жилых домов по ул. Абрамова, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:001026280 |  |  |  | 1387,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ЦТП, расположенного в районе жилого дома № 28 по ул. Донских, до жилых домов улиц Донских, Гуськова, Торговая, Радиальная, Майская, Добычная, пер. Васильковый, Солнечный, Весны кадастровый номер |  |  |  | 5311,1 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 0124, расположенной в районе нежилого здания № 30, по ул. Южной, до жилых домов №, № 4, 6, 8 по ул. Котовского до жилого дома № 4 по ул. Тополиная, до жилых домов №,№ 3, 4 по ул.Цветочная кадастровый номер24:54:0000000:0000:04:426:002:000860260 |  |  |  | 483 |  | Подземная лотковая |  | 03.2019-10.2019 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16Б-3-8а, расположенной в районе нежилого здания № 5 «А», 8 микрорайон, до нежилого здания № 5 "А", 8 микрорайон, до жилого дома № 5"А", 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-776 |  | 50 |  | 24 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  |  |  | 80 |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-3, расположенной в районе жилого дома № 9, 8 микрорайон до жилого дома № 9, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/018/2007-040 |  | 100 |  | 16 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-7а, расположенной в районе жилого дома № 6, 8 микрорайон до жилого дома № 6, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-031 |  | 80 |  | 43 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-10, расположенной в районе жилого дома № 17А, 8 микрорайон до жилого дома № 17А, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-032 |  | 100 |  | 27,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-5, расположенной в районе жилого дома № 8, 8 микрорайон до жилого дома № 8, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-037 |  | 100 |  | 14 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-9а, расположенной в районе жилого дома № 21, 8 микрорайон до жилого дома № 4, 8 микрорайон, кадастровый номер24-24-214/017/2007-036 |  | 80 |  | 78 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-10 расположенной в районе жилого дома № 2, 8 микрорайон до жилого дома № 2, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-034 |  | 80 |  | 39,1 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-2 расположенной в районе жилого дома № 13А, 8 микрорайон и ТК16Б-3-3, расположенной в районе жилого дома № 9, 8 микрорайон, до жилого дома № 10, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-033 |  | 110 |  | 35 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  |  |  | 150 |  | 50,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-9а, расположенной в районе жилого дома № 21, 8 микрорайон до жилого дома № 21, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-214/017/2007-035 |  | 80 |  | 23 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-9, расположенной в районе жилого дома № 16, 8 микрорайон до жилого дома № 17, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-046 |  | 100 |  | 50 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3 и ТК16Б-4-1, расположенных в районе жилого дома № 13, 8 микрорайон до жилого дома № 13, 8 микрорайон, кадастровый номер24-24-21/016/2007-109 |  | 80 |  | 10,7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  |  |  | 80 |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-13-1, расположенной в районе жилого дома № 18А, 8 микрорайон до жилого дома № 18А, 8 микрорайон, кадастровый номер24-24-21/017/2007-055 |  | 89 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от Тк16Б-3-1, расположенной в районе жилого дома № 13А, 8 микрорайон до жилого дома № 13А, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/016/2007-112 |  | 80 |  | 15 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-9, расположенной в районе жилого дома № 16, 8 микрорайон до жилого дома № 16, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-056 |  | 70 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-35, расположенной в районе жилого дома № 41 ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 41 ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11834 |  | 50 |  | 8,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16ж, расположенной в районе нежилого здания № 95 по ул. 30 лет ВЛКСМ до нежилого здания № 95 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11743 |  | 100 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 12-4 в районе жилого дома № 57а по ул. по 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 57а по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11939 |  | 80 |  | 13,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-6Ж, расположенной в районе нежилого здания № 3 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72 до нежилых зданий № 3(детское отделение) № 4 (лор-отделение) по ул. 30 лет ВЛКСМ 72, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11864 |  | 75 75 |  | 8 27 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-6е расположенной в районе нежилого здания № 5 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72 до нежилого здания № 5 (морг) по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11701 |  | 50 |  | 41 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-7-5 расположенной в районе нежилого здания № 7 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72 до нежилых зданий №№ 7, 8 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11694 |  | 50 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 12-4 в районе жилого дома № 57а по ул. по 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 57а по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11939 |  | 80 |  | 13,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-6Ж, расположенной в районе нежилого здания № 3 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72 до нежилых зданий № 3(детское отделение) № 4 (лор -отделение) по ул. 30 лет ВЛКСМ 72, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11864 |  | 75 |  | 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  |  |  | 75 |  | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-6е расположенной в районе нежилого здания № 5 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72 до нежилого здания № 5 (морг) по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11701 |  | 50 |  | 41 |  | Подземная лотковая |  | 03.2020-10.2020 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-7-5 расположенной в районе нежилого здания № 7 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72 до нежилых зданий №№ 7, 8 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 72, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11694 |  | 50 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 9-1-9, расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Школьная до жилого дома № 20 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11975 |  | 50 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 9-8-2, расположенной в районе жилого дома 34, ул. Школьная, до жилых домов № 2, 4, ул. Школьной, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11952 |  | 70 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  |  |  | 76 |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 10-2, расположенной в районе жилого дома № 25 по ул. Школьная до жилых домов №№ 17-27А по ул. Школьная, № 2А по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11693 |  | 75 |  | 83 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК16-3, расположенной в районе жилого дома № 49 ул. Школьная до жилого дома № 49 ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11889 |  | 80 |  | 9 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16г, расположенной в районе жилого дома № 57 по ул. Школьная, до жилого дома № 57, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11841 |  | 80 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16д, расположенной в районе жилого дома № 59 по ул. Школьная, до жилого дома № 59 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11745 |  | 80 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 55-34, расположенной в районе жилого дома № 16, ул. Борисенко, до жилого дома № 16, ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11954 |  | 50 |  | 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК-55-36, расположенной в районе жилого дома № 25, ул. Борисенко, до жилого дома № 25, ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11861 |  | 50 |  | 4,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 55-37, расположенной в районе нежилого здания № 25а, ул. Борисенко, до нежилого здания № 25а, ул.Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12552 |  | 50 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 55-38, расположенной в районе нежилого здания № 23, ул. Борисенко, до нежилого здания № 23, ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12008 |  | 50 |  | 3 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК-9, расположенной в районе жилого дома № 11 по ул. Борисенко до жилого дома № 84 по ул. Арбузова, нежилого здания № 82 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11703 |  | 100 |  | 75 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  |  |  | 150 |  | 104 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 9-6 расположенной в районе нежилого здания № 10 ул. Борисенко, до нежилого здания, школа № 2 (ул. Борисенко № 10), кадастровый номер 24:54:0000000:0:11918 |  | 100 |  | 28 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 55-23, расположенной в районе жилого дома № 26 по ул. Борисенко, до жилого дома № 26 по ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11926 |  | 50 |  | 16 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 55-24, расположенной в районе жилого дома № 24 по ул. Борисенко, до жилого дома № 24 по ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11980 |  | 25 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 55-31, расположенной в районе жилого дома № 22, ул. Борисенко, до жилого дома № 22, ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11917 |  | 50 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-16, расположенной в районе жилого дома № 15 по ул.Труда до жилого дома № 15 по ул. Труда, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11934 |  | 32 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2021-10.2021 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-7, расположенной в районе жилого дома № 14, 8 микрорайон до жилого дома № 14, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/016/2007-123 |  | 80 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-4-1, расположенной в районе жилого дома № 11, 8 микрорайон до жилого дома № 11, 8 микрорайон., кадастровый номер 24-24-21/016/2007-118 |  | 150 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | .Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-4, расположенной в районе жилого дома № 10, 8 микрорайон до нежилого дома № 10а, 8 микрорайон., кадастровый номер 24-24-21/017/2007-047 |  | 80 |  | 225 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-4, расположенной в районе жилого дома № 27 «Г», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 27 «Г», по ул.30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24-24-21/013/2008-084 |  | 150 |  | 21 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-4В, расположенной в районе жилого дома № 25 «Б», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 25 «Б», по ул.30 лет ВЛКСМ ,кадастровый номер24-24-21/013/2008-087 |  | 80 |  | 35 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-6, расположенной в районе жилого дома № 48, по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 50, по ул.30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/013-2008-136 |  | 50 |  | 25 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-7А, расположенной в районе жилого дома № 42, по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 42, по ул.30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/013/2008-135 |  | 70 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-10, расположенной в районе жилого дома № 42 «А», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилых домов № 42 «А», по ул.30 лет ВЛКСМ № 13 по ул. Парковая, кадастровый номер24-24-21/013/2008-085 |  | 75 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-14, расположенной в районе жилого дома № 36 «Б», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 2 «А» по ул. Парковая, кадастровый номер24-24-21/013/2008-083 |  | 50 |  | 84 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК11-4а, расположенной в районе жилого дома № 55 улица . 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 55 улица 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/012/2008-993 |  | 100 |  | 15 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | .Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК11-5Г-8, расположенной в районе жилого дома № 43 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 43 ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/012/2008-991 |  | 80 |  | 5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-16-1, расположенной в районе жилого дома № 100 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 100 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/006/2008-636 |  | 100 |  | 30 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-1, расположенной в районе жилого дома № 92 «А» по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 92 «А» по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/010/2008-840 |  | 70 |  | 5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК8-3В расположенный в районе дома № 10 по ул. Труда, до жилого дома № 1 ул. Мира, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11942 |  | 50 |  | 24 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-4-4б расположенной в районе жилого дома № 4, ул. Коминтерна, до жилых домов № 2, 4, ул. Коминтерна, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11867 |  | 50 |  | 24 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  |  |  | 32 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-25, расположенной в районе нежилого здания № 9 по ул. Коминтерна до нежилого здания № 7А по ул. Коминтерна, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11750 |  | 50 |  | 86 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-3, расположенной в районе жилого дома № 1а ул. Чехова до жилого дома № 1а по ул. Чехова до жилого дома № 22 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11914 |  | 80 |  | 5 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-22, расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Чехова, до жилого дома № 20 по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11877 |  | 50 |  | 12,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-5г-2(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 15 ул. Чехова до жилого дома № 15 ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11960 |  | 50 |  | 32 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-3а, расположенной в районе жилого дома № 22,ул. Мира, до жилых домов № 15, 22, ул. Мира, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11715 |  | 80 |  | 47 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-11(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 20 ул. Мира, до жилых домов № 13а, 20 ул. Мира, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11884 |  | 50 |  | 17 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  |  |  | 40 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-8(ГРЭС), расположенная в районе нежилого здания № 43 А по ул. Парковая - зал борьбы, до нежилого здания № 43 А по ул. Парковая - зал борьбы, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11911 |  | 50 |  | 4 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-9(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 43 по ул. Парковая, до жилого дома № 43 по ул. Парковая, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11925 |  | 100 |  | 45 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 13-6(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 41 до ж.д. 41, 39 ул. Парковая, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11948 |  | 80 |  | 89 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 17-2, расположенной в районе жилого дома № 1 по ул. Вокзальная до жилых домов №№ 1, 1"А" по ул. Вокзальная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11698 в том числе: от ТК 17-2 до ж.д. №1 по ул. Вокзальная |  | 70 |  | 6,7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-16, расположенной в районе жилого дома № 1 м-он "Привокзальный" до здания школы № 3, ул. Кравченко № 2, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11882 |  | 100 |  | 263,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 14-30, расположенной в районе нежилого здания № 14 по ул. Советская, до нежилого здания № 14 по ул. Советская, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12011 |  | 100 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-3Б-5, расположенной в районе жилого дома № 8, ул. Учебная, до жилого дома № 8 ул. Учебная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11947 |  | 50 |  | 7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК4-2В расположенной в районе нежилого здания № 22 по ул. Полиграфистов до нежилого здания № 22 по ул. Полиграфистов до нежилого здания № 1 по ул. Суворова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11717 в том числе: от ТК 4-2В до неж.зд. №22 по ул. Полиграфистов |  | 50 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2022-10.2022 |  |
|  |  | от ТК 4-2В до неж.зд. №1 по ул. Суворова |  | 50 |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-17, расположенной в районе жилого дома № 2 по ул. Мурашова до жилых домов №№ 4, 6 по ул. Мурашова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11950 |  | 50 |  | 140 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-17, расположенной в районе жилого дома № 2 по ул. Мурашова до жилых домов по ул. Кооперативная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11955 |  | 50 |  | 250,1 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 14-24-3 расположенной в районе нежилого здания № 8 по ул. Кузнечная, до нежилого здания № 8 по ул. Кузнечная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11734 |  | 75 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 02-10, расположенной в районе нежилого здания № 2 ул. Московская до нежилого здания № 2 по ул. Московская, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11722 |  | 89 |  | 59 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 14-31, расположенной в районе нежилого здания № 4 по ул. Кузнечной до нежилого здания № 4 по ул. Кузнечной, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11972 |  | 40 |  | 23 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК9-1-7, расположенной в районе нежилого здания № 1а по ул. Школьная № 18, до нежилых зданий №№ 1,2 по ул. Школьная № 18, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11700 |  |  |  | 44 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 0112, расположенный в районе нежилого здания № 19 по ул. Клубная до нежилого здания № 19 по ул. Клубная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11859 |  | 50 |  | 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  |  |  | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 |  | 178,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-9, расположенной в районе жилого дома № 2 , ул. Мира, до жилых домов № 2, 4, ул. Мира, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11711 |  | 50 |  | 80 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-14, расположенной в районе нежилого здания № 11, ул. Мира, до нежилого здания № 11, ул. Мира, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11863 |  | 50 |  | 50 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 9-8-1, расположенной в районе жилого дома № 3, ул. Учебная, до жилого дома № 3, ул. Учебная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11944 |  | 70 |  | 20,8 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 01-09-01, расположенной в районе нежилого здания № 1 по ул. Клубная № 10, до нежилого здания № 1 по ул. Клубная, № 10, до нежилого здания № 2 по ул. Клубная, № 10, до ТК 0109 по ул. Клубная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11860 |  |  |  |  |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК р020506, расположенной в районе жилого дома № 9 ул. Молодежная до жилого дома № 9 ул. Молодежная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11742 |  | 50 |  | 9 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК-8-1, расположенной в районе жилого дома № 6, до жилых домов № 6, № 6а по ул. Заводская, кадастровый номер 24:54:0000000:0:368 |  | 100 |  | 87 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 9-1-6, расположенной в районе жилого дома № 2а ул. Островского, до жилых домов № 2а, 2, 4, 6 ул. Островского, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11749 |  | 50 |  | 165 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | в том числе: от ТК 9-1-6 (ГРЭС) до т. №1 |  | 50 |  | 15 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | от т. №1 до ж.д. №2 ул. Островского |  | 50 |  | 20 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | от т. №1 до т. №2 |  | 50 |  | 57 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | от т. №2 до ж.д. №2 ул. Островского |  | 50 |  | 10 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | от т. №2 до ж.д. №4 ул. Островского |  | 50 |  | 23 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | от т. № 2 до ж.д. №6 ул. Островского |  | 50 |  | 40 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16-11, расположенной в районе нежилого здания № 76 по ул. Чулымской (детский садик "Аленка") до нежилого здания № 76 по ул. Чулымской (детский садик "Аленка"), кадастровый номер 24:54:0000000:0:11727 |  | 100 |  | 40 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-17В, расположенной в районе жилого дома № 29Б по ул. Парковая до жилого дома № 29Б по ул. Парковая, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11995 |  | 50 |  | 6 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-17Б, расположенной в районе жилого дома № 29А по ул. Парковая до жилого дома № 29А по ул. Парковая, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11977 |  | 40 |  | 6 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-7-1, расположенной в районе нежилого здания № 13А по ул. Парковая до нежилого здания № 13А по ул. Парковая, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11690 |  | 50 |  | 6 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК-55-27Б, расположенной в районе жилого дома № 5 ул. Мира, до жилых домов № 12,14, ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11842 |  | 100 |  | 70 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-16, расположенной в районе жилого дома № 14, ул. Мира, до жилого дома № 14, ул. Мира, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11858 |  | 40 |  | 7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-12(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 18 ул. Мира, до жилых домов № 13, 18 ул. Мира, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11881 |  | 50 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  |  |  | 40 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 02-06-0-31, расположенной в районе нежилого здания № 11 ул. Московская до нежилого здания № 11 по ул. Московская, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11721 |  | 76 |  | 20,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-6, расположенной в районе жилого дома № 5 по ул. Чехова до жилых домов №№ 5, 6 по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12000 |  | 50 |  | 5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-7, расположенной в районе жилого дома № 3 по ул. Чехова до жилых домов №№ 3, 4 по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:11971 |  | 50 |  | 25 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-10, расположенной в районе жилого дома № 12 ул. Чехова, до жилого дома № 12 ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12001 |  | 40 |  | 9 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-14-19(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 16 по ул. Чехова до жилых домов №16, 14 по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11940 |  | 50 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | .Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-8, расположенной в районе жилого дома № 1 ул. Чехова, до жилого дома № 1, № 2 по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11887 |  | 50 |  | 16 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | .Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-23, расположенной в районе жилого дома № 22 по ул. Чехова, до жилых домов № 22, №24 ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11901 |  | 50 |  | 10 |  | Подземная безлотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 02.05.16, расположенной в районе нежилого здания № 2 по ул. Черняховского № 1 до нежилых зданий №№ 2, 3, 5, 8 по ул. Черняховского № 1, до ТК 02.05.12, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11697 |  |  |  |  |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | от ТК 02.05.16 до ТК 02.05.16-1 |  | 150 |  | 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 02.05.16-1 до ТК 02.05.16-2 |  | 75 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 02.05.16-2 до неж.зд. №3 по ул. Черняховского №1 |  | 75 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 02.05.16-2 до неж.зд. №5 по ул. Черняховского №1 |  | 50 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 02.05.16-1 до неж.зд. №8 по ул. Черняховского №1 |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 02.05.16-1 до неж.зд. №8 по ул. Черняховского №1 |  | 75 |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 02.05.16 до ТК 02.05.12 |  | 150 |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 02.05.09, расположенной в районе нежилого здания № 4 по ул. Черняховского № 1 до нежилого здания № 4 по ул. Черняховского № 1, до ТК 02.05.08, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11696 |  |  |  |  |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | в том числе: от ТК 02.05.09 до н.зд. №4 по ул. Черняховского №1 |  | 75 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 02.05.09 до ТК 02.05.08 |  | 150 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК8-19, расположенной в районе жилого дома № 1 по ул. Кравченко, до жилого дома № 1 по ул. Кравченко. |  | 70 |  | 28 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 020502, расположенной в районе жилого дома № 8А ул. Молодежная до жилого дома № 8А по ул. Молодежная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11723 |  | 108 |  | 13,7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г. Назарово, от ТК 9-7, расположенной в районе жилого дома № 8 по ул. Школьная, до жилого дома № 8 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11964 |  | 100 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2023-10.2023 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-7а, расположенной в районе жилого дома № 89 по ул. Арбузова, до жилого дома № 89 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/011/2008-409 |  | 100 |  | 75 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16А-1, расположенной в районе жилого дома № 114, ул. Арбузова, до жилых домов № 114, № 114 «А» по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-537 |  | 80 89 |  | 25 28 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-10, расположенной в районе жилого дома № 22, по ул. К. Маркса до жилого дома № 22, по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-890 |  | 100 |  | 53 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16-9, расположенной в районе жилого дома № 53 ул. Школьная, до жилого дома № 53 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11898 |  | 100 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК12-7, расположенной в районе жилого дома № 59 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 59 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/010/2008-836 |  | 80 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 13-16 (ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 71 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 71 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11986 |  | 100 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-3, расположенной в районе жилого дома № 31 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 31 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12012 |  | 50 |  | 22 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 13-1а(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 69, ул. по 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 69 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11903 |  | 100 |  | 4 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-27д, расположенной в районе жилого дома № 3, ул. Коминтерна, до жилых домов № 1, 3, 5 ул. Коминтерна, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11748 |  | 32 50 40 |  | 25 10 30 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-6, расположенной в районе жилого дома № 87 по ул. Арбузова, до жилого дома № 87 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/011/2008-410 |  | 100 |  | 46 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | .Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-1, расположенной в районе жилого дома № 23, по ул. К. Маркса до жилого дома № 23, по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/013/2008-094 |  | 80 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-12, расположенной в районе жилого дома № 20, 8 микрорайон до жилого дома № 20, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/016/2007-110 |  | 80 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-12, расположенной в районе жилого дома № 20, 8 микрорайон до жилого дома № 20, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/016/2007-110 |  | 80 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК11-5г-4, расположенной в районе жилого дома № 49 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 49 ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-988 |  | 100 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-5г-5, расположенной в районе жилого дома № 47 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 47 ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/009/2008-884 |  | 50 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК12, расположенной в районе нежилого здания № 98 «А» ул. Арбузова, до нежилого здания № 98 «А» по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-505 |  | 100 |  | 106 |  | Подземная лотковая |  | 03.2024-10.2024 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-9, расположенной в районе жилого дома № 89 по ул. Арбузова, до жилого дома № 89 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-522 |  | 100 |  | 18,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-9, расположенной в районе жилого дома № 89 по ул. Арбузова, до жилого дома № 89 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-523 |  | 100 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-10, расположенной в районе жилого дома № 89»Б» по ул. Арбузова, до жилого дома № 89 «Б» по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/011/2008-408 |  | 75 |  | 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-11-1, расположенной в районе жилого дома № 89 «Г» по ул. Арбузова, до жилого дома № 89 «Г» по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/011/2008-407 |  | 100 |  | 9 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК9-1-1, расположенной в районе жилого дома № 84 «А» по ул. Арбузова, до жилого дома № 84 «А» по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-576 |  | 70 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК10, расположенной в районе жилого дома № 86 по ул. Арбузова, до жилого дома № 86 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-541 |  | 100 |  | 35 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК13Д, расположенной в районе жилых домов № 98, № 100, ул. Арбузова, до жилых домов № 98, № 100 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-511 |  | 80 |  | 19 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  |  |  | 80 |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК11-10, расположенной в районе жилого дома № 84, ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 84 ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 45, ул. Парковая, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-701 |  | 100 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  |  |  | 70 |  | 53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК9-1-4, расположенной в районе жилого дома № 14, ул. Школьная, до жилого дома № 14, ул. Школьная, кадастровый номер24-24-21/012/2008-788 |  | 50 |  | 9 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-10, расположенной в районе жилого дома № 51, ул. Школьная, до жилого дома № 51 по ул. Школьная, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-752 |  | 70 |  | 14 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-14-20, расположенной в районе жилого дома № 18 по ул. Чехова до жилого дома № 18 по ул. Чехова, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-638 |  | 50 |  | 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК13А, расположенной в районе жилого дома № 100 «А», ул. Арбузова, до жилого дома № 100 «А» по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-514 |  | 80 |  | 15 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК14-10, расположенной в районе нежилого здания № 102 «А», ул. Арбузова, до нежилого здания № 102 «А» по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-538 |  | 70 |  | 16 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК14-22, расположенной в районе жилого дома № 127 «А», по ул. Арбузова, до жилых домов № 127 «А», № 129 «А» по ул. Арбузова, |  | 75 |  | 25 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | кадастровый номер 24-24-24/010/2008-603 |  | 75 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК14-21, расположенной в районе жилого дома № 127, по ул. Арбузова, до жилого дома № 127 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-512 |  | 100 |  | 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК15А, расположенной в районе нежилого здания № 110, ул. Арбузова, до нежилого здания № 110 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-539 |  | 100 |  | 24 |  | Подземная лотковая |  | 03.2025-10.2025 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16А, расположенной в районе жилого дома № 112, ул. Арбузова, до жилого дома № 112 ул. Арбузова, кадастровый номер |  | 70 |  | 22,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6а-2, расположенной в районе жилого дома № 71Б по ул. Арбузова, до жилого дома № 71Б по ул. Арбузова, нежилого здания № 71В по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-676 |  | 80 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  |  |  | 80 |  | 82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК11-4-14, расположенной в районе нежилого здания № 16 по ул. Мира до нежилого здания № 16 по ул. Мира, кадастровый номер 24654:0000000:0000:04:426:002:001026290 |  | 80 |  | 54,2 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК ТК8-12а, расположенной в районе жилого дома № 12 ул. Парковая, до жилого дома № 12 по ул. Парковая, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860240 |  | 46 |  | 18,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК8-12а, расположенной в районе жилого дома № 14 по ул. Парковая, до жилых домов №14,16 по ул. Парковая, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-700 |  | 150 |  | 23 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  |  |  | 75 |  | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от Р020502, расположенной в районе жилого дома № 7, по ул. Молодежная, до жилого дома № 7 по ул. Молодежная, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860090 |  | 89 |  | 32 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от Р020504, расположенной в районе жилого дома № 7 «А», по ул. Молодежная, до жилого дома № 7 «А» по ул. Молодежная, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860280 |  | 89 |  | 31 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-8, расположенной в районе жилого дома № 112 «А», ул. Арбузова, до жилого дома № 112 «А», ул. Арбузова, кадастровый номер24-24-21/010/2008-506 |  | 100 |  | 4 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-1, расположенной в районе жилого дома № 75А по ул. Арбузова, до жилых домов №, № 75А, 75Б по ул. Арбузова, кадастровый номер24-24-21/010/2008-789 |  | 70 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  |  |  | 70 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-4-1, расположенной в районе жилого дома № 85Г по ул. Арбузова, до жилого дома № 83А по ул. Арбузова, кадастровый номер24-24-21/006/2008-510 |  | 100 |  | 45 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-4-1, расположенной в районе жилого дома № 85Г по ул. Арбузова, до жилого дома № 85А по ул. Арбузова, кадастровый номер24-24-21/006/2008-508 |  | 80 |  | 27 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-4-1, расположенной в районе жилого дома № 85Г по ул. Арбузова, до жилого дома № 85Г по ул. Арбузова, кадастровый номер24-24-21/012/2008-677 |  | 100 |  | 13,6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-4-3, расположенной в районе жилого дома № 85Б по ул. Арбузова, до жилого дома № 85Б по ул. Арбузова, до ТК6-4-4а, кадастровый номер24-24-21/006/2008-511 |  | 80 |  | 21 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-4а расположенной в районе жилого дома № 83 по ул. Арбузова, до жилого дома № 83 по ул. Арбузова, кадастровый номер24-24-21/012/2008-675 |  | 80 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 02-05-06, расположенной в районе жилого дома № 7, ул. Ленина, до жилого дома № 7 по ул. Ленина, кадастровый номер |  | 57 |  | 11 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-6, расположенной в районе жилого дома № 4-1 м-он. Заречный, до жилого дома № 4-1,мкр. Заречный, кадастровый номер24-24-21/006/2008-607 |  | 80 |  | 19 |  | Подземная лотковая |  | 03.2026-10.2026 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16Б-3-8, расположенной в районе жилого дома № 2, 10 микрорайон, до жилого дома № 2, 10 микрорайон, кадастровый номер24-24-21/017/2007-048 |  | 100 |  | 23 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16Б-3-7, расположенной в районе жилого дома № 3, 10 микрорайон, до жилого дома № 3, 10 микрорайон, кадастровый номер24-24-21/017/2007-044 |  | 80 |  | 22 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6А-2, расположенной в районе нежилого здания № 71 В ул. Арбузова, до нежилого здания №71 В, кадастровый номер24-24-21/010/2008-515 |  | 80 |  | 82 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-26, расположенной в районе жилого дома № 24, по ул. К. Маркса до жилого дома № 24,по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-738 |  | 75 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК15, расположенной в районе жилого дома № 44А ул. Карла Маркса до жилых домов № 44, № 44А, по ул.Карла Маркса, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11899 |  | 80 |  | 34 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 166-4, расположенной в районе нежилого здания №21 по ул. К. Маркса, до нежилого здания №21 по ул.К. Маркса №21, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11729 |  | 100 |  | 30 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16-14а-4, расположенной в районе жилого дома № 90 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 90 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11830 |  | 70 |  | 7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16-22, расположенной в районе жилого дома № 93 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 93 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11708 |  | 80 |  | 28 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-4, расположенной в районе жилого дома № 29 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 29 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11906 |  | 50 |  | 23 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 9-1-8, расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Школьная до жилого дома № 4А по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11978 |  | 100 |  | 71 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-27в, расположенной в районе жилого дома № 8, ул. Коминтерна, до жилых домов № 8, 6, ул. Коминтерна, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11714 |  | 50 |  | 15 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-6, расположенной в районе жилого дома № 14 по ул.Труда до жилого дома № 14 по ул. Труда, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11907 |  | 50 |  | 7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 9-1-3, расположенной в районе жилого дома № 16 по ул. Школьная до жилого дома № 16 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11685 |  | 100 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-4-17, расположенной в районе нежилого здания № 12, ул. Мира, до жилого дома № 7, ул. Мира, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11851 |  | 50 |  | 17,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-11, расположенной в районе жилого дома № 11А по ул. Парковая до жилого дома № 11А по ул. Парковая, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11688 |  | 50 |  | 36 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16в, расположенной в районе жилого дома № 55 по ул. Школьная до жилого дома № 55 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11862 |  | 80 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2027-10.2027 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-28, расположенной в районе жилого дома № 37 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 37 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11687 |  | 50 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-25, расположенной в районе жилого дома № 70 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 70 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11852 |  | 100 |  | 7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-1А, расположенной в районе нежилого здания № 35А по ул. 30 лет ВЛКСМ до нежилого здания № 35А по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11751 |  | 150 |  | 2 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-19, расположенной в районе жилого дома № 66 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 66 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12551 |  | 50 |  | 11 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16-17А, расположенной в районе жилого дома № 85 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 85 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11704 |  | 100 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 12-6а(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 63 ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 63 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11987 |  | 80 |  | 4 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-2, расположенной в районе жилого дома № 25, по ул. К. Маркса до жилого дома № 25, по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-784 |  | 70 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-28А, расположенной в районе жилого дома № 18 «А», по ул. К. Маркса до жилого дома № 18 «А», по ул. К. Маркса, кадастровый номер24-24-21/006/2008-737 |  | 100 |  | 28 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-1, расположенной в районе жилого дома № 28 «А», по ул. К. Маркса до жилого дома № 28 «А», по ул. К. Маркса, кадастровый номер24-24-21/006/2008-690 |  | 100 |  | 82,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-28, расположенной в районе жилого дома № 20 «А», по ул. К. Маркса до жилого дома № 20 «А», по ул.К. Маркса, кадастровый номер24-24-21/013/2008-096 |  | 100 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-17, расположенной в районе нежилого здания № 1, по ул. К. Маркса № 34 до нежилого здания № 1 по ул.К. Маркса № 34, кадастровый номер24-24-21/010/2008-999 |  | 50 |  | 5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | от ТК14-6, расположенной в районе жилого дома № 52, ул. К. Маркса до жилого дома № 52,ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-740 |  | 80 |  | 11 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-5, расположенной в районе жилого дома № 50, по ул. К. Маркса до жилого дома № 50, по ул. К. Маркса, кадастровый номер24-24-212/013/2008-095 |  | 80 |  | 10,2 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-4, расположенной в районе жилого дома № 48, ул. К. Маркса до жилого дома № 48, ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-756 |  | 80 |  | 10,7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6Б, расположенной в районе жилого дома № 75 по ул. Арбузова, до жилого дома № 75 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-513 |  | 80 |  | 69 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-8, расположенной в районе жилого дома № 15, 8 микрорайон до жилого дома № 15, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-038 |  | 80 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | .Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК11-5, расположенной в районе нежилого здания № 53 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания № 53 по ул. 30 лет ВЛКСМ , кадастровый номер24-24-21/012/2008-778 |  | 100 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2028-10.2028 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-5, расположенной в районе жилого дома № 8, 8 микрорайон до жилого дома № 8, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-037 |  | 100 |  | 14 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-9а, расположенной в районе жилого дома № 21, 8 микрорайон до жилого дома № 4, 8 микрорайон, кадастровый номер24-24-214/017/2007-036 |  | 80 |  | 78 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-9, расположенной в районе жилого дома № 16, 8 микрорайон до жилого дома № 17, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-046 |  | 100 |  | 50 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3 и ТК16Б-4-1, расположенных в районе жилого дома № 13, 8 микрорайон до жилого дома № 13, 8 микрорайон, кадастровый номер24-24-21/016/2007-109 |  | 80 |  | 10,7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  |  |  | 80 |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-9, расположенной в районе жилого дома № 16, 8 микрорайон до жилого дома № 16, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/017/2007-056 |  | 70 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-35, расположенной в районе жилого дома № 41 ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 41 ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11834 |  | 50 |  | 8,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 12-4 в районе жилого дома № 57а по ул. по 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 57а по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11939 |  | 80 |  | 13,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 9-1-9, расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Школьная до жилого дома № 20 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11975 |  | 50 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК16-3, расположенной в районе жилого дома № 49 ул. Школьная до жилого дома № 49 ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11889 |  | 80 |  | 9 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16г, расположенной в районе жилого дома № 57 по ул. Школьная, до жилого дома № 57, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11841 |  | 80 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16д, расположенной в районе жилого дома № 59 по ул. Школьная, до жилого дома № 59 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11745 |  | 80 |  | 13 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 55-34, расположенной в районе жилого дома № 16, ул. Борисенко, до жилого дома № 16, ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11954 |  | 50 |  | 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК-55-36, расположенной в районе жилого дома № 25, ул. Борисенко, до жилого дома № 25, ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11861 |  | 50 |  | 4,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 55-37, расположенной в районе нежилого здания № 25а, ул. Борисенко, до нежилого здания № 25а, ул.Борисенко, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12552 |  | 50 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-7, расположенной в районе жилого дома № 14, 8 микрорайон до жилого дома № 14, 8 микрорайон, кадастровый номер 24-24-21/016/2007-123 |  | 80 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-3-4-1, расположенной в районе жилого дома № 11, 8 микрорайон до жилого дома № 11, 8 микрорайон., кадастровый номер 24-24-21/016/2007-118 |  | 150 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-4, расположенной в районе жилого дома № 27 «Г», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 27 «Г», по ул.30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер 24-24-21/013/2008-084 |  | 150 |  | 21 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-7А, расположенной в районе жилого дома № 42, по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 42, по ул.30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/013/2008-135 |  | 70 |  | 6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК11-4а, расположенной в районе жилого дома № 55 улица . 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 55 улица 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/012/2008-993 |  | 100 |  | 15 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | .Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК11-5Г-8, расположенной в районе жилого дома № 43 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 43 ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/012/2008-991 |  | 80 |  | 5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-1, расположенной в районе жилого дома № 92 «А» по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 92 «А» по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер24-24-21/010/2008-840 |  | 70 |  | 5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-4-4б расположенной в районе жилого дома № 4, ул. Коминтерна, до жилых домов № 2, 4, ул. Коминтерна, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11867 |  | 50 |  | 24 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  |  |  | 32 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-3, расположенной в районе жилого дома № 1а ул. Чехова до жилого дома № 1а по ул. Чехова до жилого дома № 22 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11914 |  | 80 |  | 5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 13-6(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 41 до ж.д. 41, 39 ул. Парковая, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11948 |  | 80 |  | 89 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 14-30, расположенной в районе нежилого здания № 14 по ул. Советская, до нежилого здания № 14 по ул. Советская, кадастровый номер 24:54:0000000:0:12011 |  | 100 |  | 10 |  | Подземная лотковая |  | 03.2029-10.2029 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 0112, расположенный в районе нежилого здания № 19 по ул. Клубная до нежилого здания № 19 по ул. Клубная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11859 |  | 50 |  | 8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 9-8-1, расположенной в районе жилого дома № 3, ул. Учебная, до жилого дома № 3, ул. Учебная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11944 |  | 70 |  | 20,8 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК р020506, расположенной в районе жилого дома № 9 ул. Молодежная до жилого дома № 9 ул. Молодежная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11742 |  | 50 |  | 9 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-14-19(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 16 по ул. Чехова до жилых домов №16, 14 по ул. Чехова, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11940 |  | 50 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 020502, расположенной в районе жилого дома № 8А ул. Молодежная до жилого дома № 8А по ул. Молодежная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11723 |  | 108 |  | 13,7 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г. Назарово, от ТК 9-7, расположенной в районе жилого дома № 8 по ул. Школьная, до жилого дома № 8 по ул. Школьная, кадастровый номер 24:54:0000000:0:11964 |  | 100 |  | 12 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-5г-4, расположенной в районе жилого дома № 49 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 49 ул. 30 лет ВЛКСМ |  | 100 |  | 12 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-12, расположенной в районе жилого дома № 58 по ул.30 лет ВЛКСМ, |  | 100 |  | 8 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-30, расположенной в районе жилого дома № 39 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 39 по ул. 30 лет ВЛКСМ |  | 100 |  | 12 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-4-24, расположенной в районе жилого дома № 11 ул. Коминтерна, до жилого дома № 11 ул. Коминтерна. |  | 50 |  | 19 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК12-1, расположенной в районе жилого дома № 96 «А», ул. Арбузова, до жилого дома № 96 «А» по ул. Арбузова, |  | 100 |  | 13 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-15-1, расположенной в районе жилого дома № 102 «А» по ул.30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания № 94 «А» по ул. 30 лет ВЛКСМ, |  | 100 |  | 86 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-2а, расположенной в районе жилого дома № 92 ул. Арбузова, до жилого дома № 92 по ул. Арбузова |  | 70 |  | 68 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-7, расположенной в районе жилого дома № 54, по ул. К. Маркса до жилого дома № 54, по ул. К. Маркса |  | 125 |  | 53 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-5, расположенной в районе нежилого здания по ул. К. Маркса № 27 «А», до ТК 16-5А |  | 80 |  | 42 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-6, расположенной в районе жилого дома № 87 по ул. Арбузова, до жилого дома № 87 по ул. Арбузова |  | 100 |  | 46 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-9, расположенной в районе жилого дома № 16, 8 микрорайон до жилого дома № 17, 8 микрорайон, |  | 100 |  | 50 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК16Б-13-1, расположенной в районе жилого дома № 18, 8 микрорайон до жилого дома № 18, 8 микрорайон |  | 80 |  | 88 |  | Подземная канальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК-р 0115 до ТК-р 0116 . |  | 89 |  | 392 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово от ТК-р 0116 до ТК-р0117, до ж.д. ул. Боровая 3,4,5,6,7,8,9,10,10а. |  | 40 |  | 184 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово ул. Боровая до 11,12,12а. |  | 40 |  | 243 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово ул. Ключевая 2,4 , ул. Боровая 14,14а |  | 50 |  | 224 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение тепловые камеры ул. Боровая |  |  |  |  |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-4а расположенной в районе жилого дома № 83 по ул. Арбузова, до жилого дома № 83 по ул. Арбузова, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-675 |  | 80 |  | 20 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от жилого дома № 77Б по ул. Арбузова, до жилого дома № 41 по ул. Набережная, кадастровый номер 24:5460000000:0000:04:426:002:000860220 |  | 57 |  | 57 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-23, расположенной в районе жилого дома № 127 «А», по ул. Арбузова до нежилого здания № 30 «А», по ул.К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/013/2008-010 |  | 100 |  | 78 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-15, расположенной в районе нежилого здания № 64, по ул. К. Маркса до нежилого здания № 64, по ул. К. Маркса, до жилого дома № 45 по ул. К. Маркса, кадастровый номер 24-24-21/010/208-810 |  | 70 |  | 32 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  |  |  | 70 |  | 119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-в, расположенной в районе жилого дома № 26, по ул. К. Маркса до жилого дома № 26, по ул. К.Маркса, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-813 |  | 80 |  | 3,5 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-18, расположенной в районе нежилого здания № 2, по ул. К. Маркса № 34 до нежилого здания № 2, по ул.К. Маркса, № 34, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-812 |  | 70 |  | 18 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК5а, расположенной в районе нежилого здания № 1 «А» по ул. Декабристов, до жилых домов №, № 3, 7 по ул. Пекарская, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:0008600200 |  | 50 |  | 54 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  |  |  | 40 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-9-3, расположенной в районе жилого дома № 9 по ул. Лесная, до жилого дома № 11 по ул. Лесная, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860160 |  | 40 |  | 35 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-9-2, расположенной в районе жилого дома № 7 по ул. Лесная, до жилого дома № 7 по ул. Лесная, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-789 |  | 50 |  | 10 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-10, расположенной в районе нежилого здания № 4 «А» по ул. Лесная, до нежилого здания № 4 «А», по ул. Лесная, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-946 |  | 150 |  | 43 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: Красноярский край, г.Назарово, от ТК16-14А-9, расположенной в районе жилого дома № 5 по ул. Лесная, до ТК16-14А-9-2, кадастровый номер 24-24-21/002/2009-098 |  | 89 |  | 136 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК0114, расположенной в районе жилого дома № 13, по ул. Лермонтова, до жилых домов №,№ 11, 9, 7, 5, 3, 2 по ул. Лермонтова, кадастровый номер: 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860290 |  | 80 |  | 83,5 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  |  |  | 32 |  | 10,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 145,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК0115, расположенной в районе жилого дома № 13, по ул. Лермонтова, до жилого дома № 13 кадастровый номер: 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860300 |  | 32 |  | 19 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  |  |  | 80 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК0117, расположенной в районе жилого дома № 8, по ул. Лермонтова, до жилых домов №, № 4, 6 по ул. Лермонтова кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860310 |  | 32 |  | 30 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК0116, расположенной в районе жилого дома № 15, по ул. Лермонтова, до жилых домов №,№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 20, 22, 24 по ул. Лермонтова, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860320 |  | 50 |  | 11 |  | Надземная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  |  |  | 32 |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  | 198 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК01162, расположенной в районе жилого дома № 29, по ул. Лермонтова, до жилых домов №,№ 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49 по ул. Лермонтова кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:001026260 |  | 100 |  | 528 |  | Надземная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-14, расположенной в районе нежилого здания № 4 по ул. Заречная, владение № 10, до нежилого здания № 4, по ул. Заречная, владение № 10, до ТК16-14а-12,кадастровый номер 24-24-21/006/2008-598 |  |  |  |  |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | в том числе: от ТК 16-14а-14 до неж.зд. №4 по ул. Заречная, владение №10 |  | 100 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 16-14а-14 до ТК 16-14а-12 по ул. Заречная, владение №10 |  | 219 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-12, расположенной в районе нежилого здания № 1 по ул. Заречная, владение № 10, до нежилого здания № 1, по ул. Заречная, владение № 10, до ТК16-14а-13, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-945 |  |  |  |  |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | в том числе: от ТК 16-14а-12 до неж.зд. №1 по ул. Заречная, владение №10 |  | 76 |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 16-14а-12 до ТК 16-14а-13 по ул. Заречная, владение №10 |  | 100 |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 16-14а-12 до ТК 16-14а-13 по ул. Заречная, владение №10 |  | 57 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-13, расположенной в районе нежилого здания № 10 по ул. Заречная, владение № 10, до нежилых зданий № 9, № 10 по ул. Заречная, владение № 10, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-777 |  |  |  |  |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | в том числе: от ТК 16-14а-13 до неж.зд. №9 по ул. Заречная, владение №10 |  | 32 |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  | от ТК 16-14а-13 до неж.зд. №10 по ул. Заречная, владение №10 |  | 32 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК4-2Б, расположенной в районе нежилого здания № 1 по ул. Суворова, до жилых домов №, № 3, 5 по ул. Суворова, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860180 |  | 57 |  | 40 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК, расположенной в районе жилого дома № 41 по ул. Пекарская, до ТК6-4-4а, расположенной в районе нежилого здания № 85 «В» по ул. Арбузова, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860210 |  | 42 |  | 39 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от Р020508, расположенной в районе жилого дома №14, по ул. Сосновая, до жилых домов №, № 12, 14 по ул. Сосновая, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:000860270 |  | 57 |  | 39 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  |  |  | 76 |  | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК0118, расположенной в районе жилого дома № 13 по ул. Гоголя, до жилых домов № 13 по ул. Гоголя, №, № 10, 12, 14, 16, 18 по ул. Лермонтова, кадастровый номер 24:54:0000000:0000:04:426:002:001026250 |  |  |  | 136 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК Р-010801 расположенной в районе нежилого здания № 1 «А», по ул. Озерная, до нежилого здания № 1 «А», по ул. Озерная, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-741 |  | 50 |  | 20 |  | Подземная бесканальная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 58 |  | Надземная |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК020504, расположенной в районе жилого дома № 10, по ул. Сибирская, до жилых домов №, № 10, 12 по ул. Сибирская, кадастровый номер 24-24-21/0102008-881 |  | 75 |  | 122 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 02-05-06, расположенной в районе жилого дома № 7, ул. Ленина, до жилого дома № 7 по ул. Ленина, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-880 |  | 57 |  | 11 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТКР-020341а, расположенной в районе нежилого здания № 1, по ул. Сельскохозяйственная, до нежилого здания №1, по ул. Сельскохозяйственная, кадастровый номер 24-24-21/012/2008-750 |  | 50 |  | 64 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от павильона расположенного в районе нежилого здания № 80, мик-н «Промышленный узел», вл. № 10 до жилых домов №, № 1, 2, нежилых зданий №, № 3, 4, мик-н «Промышленный узел», вл. № 10 «А», кадастровый номер 24-24-21/012/2008-829 |  |  |  |  |  | Надземная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | в том числе: от павильона до т.1 |  | 150 |  | 280 |  | Надземная |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | от т.1 до т. 2 |  | 150 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | от т.2 до т. 3 |  | 150 |  | 190 |  |  |  |  |  |
|  |  | от т.3 до УТ 4 |  | 100 |  | 89,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | от УТ 4 до УТ 8 |  | 125 |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | от УТ 8 до неж.зд. 4 |  | 100 |  | 42,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | от УТ 8 до неж.зд. 3 |  | 100 |  | 50,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | от Ут 4 до УТ 5 |  | 100 |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | от Ут 5 до УТ 7 |  | 75 |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | от Ут 7 до ж.д. дома №1 |  | 75 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | от Ут 5 до УТ 7 |  | 75 |  | 75,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | от УТ 6 до ж.дома №2 |  | 75 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-6, расположенной в районе жилого дома № 4-1 м-он. Заречный, до жилого дома № 4-1,мкр. Заречный, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-607 |  | 80 |  | 19 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК0108 расположенной в районе нежилого здания № 5 «Б», по ул. Южная, до нежилого здания № 5 «Б», по ул. Южная, кадастровый номер 24-24-21/006/2008-600 |  | 50 |  | 18 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16Б-3-8, расположенной в районе жилого дома № 2, 10 микрорайон, до жилого дома № 2, 10 микрорайон, кадастровый номер24-24-21/017/2007-048 |  | 100 |  | 23 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16Б-3-7, расположенной в районе жилого дома № 3, 10 микрорайон, до жилого дома № 3, 10 микрорайон, кадастровый номер24-24-21/017/2007-044 |  | 80 |  | 22 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-3, расположенной в районе нежилого здания № 81 по ул. Арбузова ТК 6-3а,расположенной в районе жилого дома №3 "б" по ул. Борисенко, кадастровый номер 24:54:000000060000:04:426:002:000860150 |  | 50 |  | 12,6 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |
|  |  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6А-2, расположенной в районе нежилого здания № 71 В ул. Арбузова, до нежилого здания №71 В, кадастровый номер 24-24-21/010/2008-515 |  | 80 |  | 82 |  | Подземная лотковая |  | 03.2030-10.2030 |  |