Приложение к постановлению

Администрации города Назарово

от _____________ №______

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА НАЗАРОВО

НА 2023 - 2037 ГОДЫ

г. Назарово 2022

Оглавление

Введение	6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Назарово.	7

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).	7

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	11

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	12

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	15

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	15

Таблица 5. Характеристика теплофикационных установок источника теплоснабжения –Назаровская ГРЭС	17

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	19

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	20

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	24

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	24

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	26

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	26

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	30

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Назарово.	30

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Назарово.	30

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Назарово.	30

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	31

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Назарово, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения города Назарово, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.	31

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	31

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	32

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	32

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	33

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	33

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	33

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	33

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	34

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	34

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	34

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	34

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	35

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	39

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	39

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	39

6.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов      тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем………………………………………………………………40

6.6.1. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей с моделированием гидравлических режимов работы.	40

6.6.2. Сценарии развития аварийных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	44

Раздел 7. Перспективные топливные балансы.	45

7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.	45

7.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	46

7.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	46

7.4. Преобладающий в городе Назарово вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городе Назарово.	47

7.5. Приоритетное направление развития топливного баланса города Назарово.	47

Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	47

8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.	47

8.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	48

8.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.	49

8.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям……… …..….49

8.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	49

Раздел 9. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.	49

9.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.	50

9.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.	50

9.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации……….....……51

9.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	54

9.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Назарово.	54

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	55

Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.	56

Раздел 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения газификации субъекта Российской Федерации и (или) города, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения города Назарово.	98

12.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.	98

12.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.	98

12.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	98

12.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.	98

12.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.	99

12.6. Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения города, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.	99

12.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения города, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	99

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения города Назарово.	100

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия.	100

Заключение.	101

Список литературы.	101

# Введение

Город Назарово расположен на левом берегу реки Чулым в Красноярском крае, на территории Канско-Ачинского угольного бассейна. Расположение вблизи месторождения энергетических углей предопределило вектор развития города. На территории города возникло угледобывающее предприятие - угольный разрез "Назаровский", в данный момент являющееся филиалом АО "СУЭК Красноярск". Поскольку Назаровские бурые угли обладают высокой зольностью, относительно низкой теплотворной способностью, они могут быть отнесены к местным видам топлива. Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля) 3313,33 ккал/кг. В 1961 году была введена в эксплуатацию Назаровская ГРЭС, которая являлась крупнейшим потребителем Назаровского бурого угля. В данный момент ГРЭС потребляет порядка 95% угля, добываемого на разрезе "Назаровский". С течением времени на территории производственной зоны возникли крупные энергоемкие предприятия - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций, Назаровский завод теплоизоляционных изделий и завод "Сельмаш". Угольный разрез "Назаровский", Назаровская ГРЭС и предприятия, возникшие вокруг нее, стали градообразующими предприятиями города Назарово и обусловили его быстрое развитие в 60-80-е годы ХХ века. К 1989 году численность населения города достигла 64 тысяч человек. В связи с экономическим спадом 90-х годов часть градообразующих предприятий прекратила свое существование, существенно снизились объемы выпускаемой продукции и количество рабочих мест. Крупные электростанции, работавшие на Назаровском буром угле и находящиеся в европейской части Российской Федерации, были газифицированы. Объем добычи угля снизился до уровня нужд Назаровской ГРЭС. В настоящее время (на 01.01.2022) численность населения города снизилась до 48,940 тысяч жителей. Основными градообразующими предприятиями являются угольный разрез "Назаровский" и Назаровская ГРЭС.

Наличие в границах города крупного источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии было определяющим фактором при формировании системы теплоснабжения города, особенностями которой является наличие одного источника центрального теплоснабжения и распространенная практика подключения индивидуальной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения. Схема теплоснабжения города Назарово на период с 2013 по 2030 годы утверждена Постановлением Администрации города Назарово от 30.09.2013 №1930-п. В соответствии с Федеральным Законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» если срок, на который утверждён Генеральный план города составляет менее 5 лет, актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется, а разрабатывается проект схемы теплоснабжения. Срок, на который утверждён Генеральный план города - 2037 год. На основании требований законодательства выполнен проект схемы теплоснабжения города Назарово с 2023 по 2037 годы.

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Назарово.

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

При определении перспективного изменения площадей строительных фондов в расчетных элементах территориального деления была принята существующая планировочная структура города Назарово с делением территории города на микрорайоны и производственные зоны. Схема планировочной структуры города приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Планировочная структура города Назарово

В балансе строительных фондов учтены планы по перспективной застройке города жилыми, общественными и промышленными зданиями, предоставлены Администрацией города Назарово, а также планы по сносу аварийных зданий. Динамика изменения строительных фондов города Назарово на каждом этапе реализации схемы теплоснабжения приведена в таблицах 1, 2 и на рисунке 2. Разбивка площадей и приростов площадей строительных фондов по элементам территориального деления представлена в приложении 1.

Прогнозируемая суммарная площадь строительных фондов в 2037 году составит 2 673 200 кв. м., что превышает современную площадь на 17,75%.

Рисунок 2. Динамика прироста строительных фондов города Назарово, кв.м.

Таблица 1. Прогноз перспективных площадей строительных фондов города Назарово

| Расчетный период | Современ ное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 842210,9 | 860622,0 | 865347,0 | 873438,0 | 873438,0 | 949538,0 | 1 010395,0 | 1 039506,0 |
| 1-2 эт без участков | 72888,3 | 65029,2 | 62229,3 | 62893,3 | 65502,3 | 65502,3 | 65502,3 | 65502,3 |
| 1-2-3 эт с участками | 272012,7 | 282012,7 | 289012,7 | 297612,7 | 306212,7 | 319112,7 | 332012,7 | 345112,7 |
| Нежилая | 272315,0 | 295860,7 | 297678,7 | 300710,3 | 307932,0 | 312714,0 | 323349,4 | 331595,4 |
| Промышленная и коммунальная | 810724,6 | 817249,6 | 837612,6 | 837612,6 | 894633,9 | 894633,9 | 894633,9 | 894633,9 |
| ВСЕГО | 2 270151,5 | 2 320774,2 | 2 351880,3 | 2 372266,9 | 2 447718,9 | 2 541500,9 | 2 625893,3 | 2 676350,3 |

Таблица 2. Прогноз прироста площадей строительных фондов города Назарово

| Расчетный период | Современ ное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м |
| 4-9 эт и более | 842210,9 | 6669,9 | 4725,0 | 8091,0 | 0,0 | 76100,0 | 60857,0 | 29111,0 |
| 1-2 эт без участков | 72302,3 | -7859,1 | -2799,9 | 664,0 | 2609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 272012,7 | 5000,0 | 7000,0 | 8600,0 | 8600,0 | 12900,0 | 12900,0 | 13100,0 |
| Нежилая | 264700,3 | 2231,0 | 1818,0 | 3031,6 | 7221,7 | 4782,0 | 10635,4 | 8246,0 |
| Промышленная и коммунальная | 810724,6 | 6525,0 | 20363,0 | 0,0 | 57021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 2 261950,8 | 12566,8 | 31106,1 | 20386,6 | 75452,0 | 93782,0 | 84392,4 | 50457,0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - для подогрева холодной воды у потребителей нужд горячего водоснабжения (далее - ГВС), рассчитаны по укрупненным показателям потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой застройки, представленных приложении 1.

Сети централизованного газоснабжения на территории города Назарово отсутствуют. Топливом для существующих локальных и индивидуальных источников теплоснабжения служит Назаровский бурый уголь. Учитывая сложившиеся тенденции в развитии системы теплоснабжения города Назарово, подключение индивидуальной жилой застройки к сетям центрального теплоснабжения, а также недостатки эксплуатации твердотопливных индивидуальных источников теплоснабжения, настоящей схемой теплоснабжения предлагается следующий вариант развития системы теплоснабжения города.

Подключение проектируемой многоквартирной, усадебной, общественной и промышленной застройки к сетям централизованного теплоснабжения АО «Назаровская ГРЭС» с источником тепла – Назаровская ГРЭС, поэтапная ликвидация локальных источников теплоснабжения промышленных объектов с подключением их к сетям централизованного теплоснабжения АО «Назаровская ГРЭС». В процессе реализации схемы теплоснабжения планируется поэтапное подключение существующей индивидуальной жилой застройки, теплоснабжение которой осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения, к сетям АО «Назаровская ГРЭС». Подключение усадебной жилой застройки к тепловым сетям планируется в районах компактной застройки. Подключение объектов, расположенных в изолированных микрорайонах (мкрн. 6А, 6Б, 6В, 6Г, 28, 28А, 29, 30, 31) к сетям центрального теплоснабжения нецелесообразно ввиду низкой плотности тепловой нагрузки и высоких затрат на транспорт тепловой энергии. Также от индивидуального источника планируется теплоснабжение проектируемого жилого корпуса детского оздоровительного лагеря.

Планируемый прирост тепловых нагрузок и объемов потребления тепловой энергии в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе приведен в приложении 3. Планируемые приросты тепловых нагрузок и объемов потребления тепловой энергии определены с учетом планируемого подключения существующей индивидуальной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения, а также планируемой ликвидации локальных источников теплоснабжения промышленных объектов.

Прирост нагрузок центрального теплоснабжения к 01.01.2037 составит 39,45 Гкал/час, в том числе: отопление - 23,62 Гкал/час, вентиляция - 13,44 Гкал/час, подогрев на ГВС - 3,34 Гкал/час.

Динамика изменения планируемого прироста тепловых нагрузок и объемов потребления города Назарово приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Планируемый прирост нагрузок источников центрального теплоснабжения

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено. Проектируемые промышленные предприятия будут использовать тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и нагрузки на ГВС. Перепрофилирования существующих промышленных предприятий также не планируется.

Обеспечение прироста тепловых нагрузок планируется за счет резервной мощности Назаровской ГРЭС. Схемой теплоснабжения предполагается ликвидация индивидуальных источников теплоснабжения промышленных предприятий, расположенных в границах сложившихся производственных зон, и подключение этих предприятий к системе централизованного теплоснабжения. Планируемый график подключения промышленных предприятий, использующих индивидуальные источники теплоснабжения, к системе центрального теплоснабжения приведен в таблице 3.

Таблица 3. Планируемый график подключения промышленных предприятий, использующих локальные источники теплоснабжения, к системе центрального теплоснабжения

| Месторасположения (мкрн) | Планируемый срок подключения к тепловым сетям НГРЭС | Нагрузка отопления, Гкал/час | Нагрузка вентиляции, Гкал/час | Нагрузка ГВС, Гкал/час | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная-2 | 01.01.2035 | 0,0238 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0250 |
| Западная-1 | 01.01.2035 | 3,0000 | 0,8000 | 0,2000 | 4,0000 |
| 17А | 01.01.2035 | 0,0475 | 0,0000 | 0,0025 | 0,0500 |
| Центральная-1 | 01.01.2035 | 0,6000 | 0,3500 | 0,0500 | 1,0000 |
| Центральная-3 | 01.01.2035 | 7,0500 | 1,8800 | 0,4700 | 9,4000 |
| 16 (общественно-деловая) | 01.01.2035 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0300 | 0,6000 |
| 16 (промышленная) | 01.01.2035 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0050 | 0,1000 |
| Южная-2 | 01.01.2035 | 7,3380 | 4,2805 | 0,6115 | 12,2300 |
| 23 Южный | 01.01.2035 | 0,8550 | 0,0000 | 0,0450 | 0,9000 |

В границах города Назарово расположен один промышленный потребитель, использующий пар на технологические нужды. В период действия схемы теплоснабжения, строительствo новых промышленных предприятий, использующих тепловую энергию на технологические нужды, не планируется. Сведения о существующих потребителях пара приведены в таблице 4.

Таблица 4. Нагрузки существующих потребителей технологического пара

| № п/п | Потребитель | Адрес | Тепловая нагрузка по пару, Гкал/час | Расход пара, т/ч | Давление пара, МПа (кгс/см2) | Температура пара, оС | % возврата конденсата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Фирма Энергозащита» | 662204, Красноярский Назарово, мкр. «Промышленный узел», владение №7 | 2,659 | 3,8 | 0,7843 (до 8) | 240 | нет |

Прогноз прироста тепловых нагрузок источников центрального теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией существующих и проектируемых промышленных потребителей, и объемов потребления тепловой энергии промышленными потребителями приведен в приложении 4 и на рисунке 4. При расчетах был также учтен прирост нагрузки системы централизованного теплоснабжения за счет подключения существующих промышленных предприятий, эксплуатирующих локальные источники теплоснабжения к сетям центрального теплоснабжения согласно таблиц 1, 2, 3.

Рисунок 4. Планируемый прирост нагрузок промышленных потребителей

Прирост нагрузок источников центрального теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией промышленных потребителей с учетом подключения существующих промышленных предприятий, эксплуатирующих локальные источники теплоснабжения к сетям централизованного теплоснабжения к 01.01.2037 составит 39,45 Гкал/час, в том числе: отопление - 23,62 Гкал/час, вентиляция - 13,44 Гкал/час, подогрев на ГВС - 3,34 Гкал/час.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

## На территории города Назарово действует один источник централизованного теплоснабжения – Назаровская ГРЭС.

## Характеристика теплофикационных установок источника теплоснабжения – Назаровская ГРЭС приведена в таблице 5.

## Таблица 5. Характеристика теплофикационных установок источника теплоснабжения –Назаровская ГРЭС

| № п/п | Энергоисточники в системе теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | КИУМ | Год ввода в эксплуатацию | Станционный номер | Тип и марка оборудования | Наработка с начала эксплуатации, часов на 01.01.2022 | Остаточный ресурс, часов | Год достижения паркового ресурса основного оборудования | Год достижения индивидуального ресурса с учетом продления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Назаровская ГРЭС» | 50 | 0,396 | 1961 | 1 | КТ-150-130 | 418 870 | 28 807 | 1990 | 2025 |
|  |  | 50 | 0,077 | 1962 | 2 | КТ-150-130 | 381 604 | 51 396 | 1991 | 2026 |
|  |  | 50 | 0,443 | 1962 | 3 | КТ-145-130 | 396 874 | 33 981 | 1990 | 2025 |
|  |  | 50 | 0,097 | 1963 | 4 | КТ-150-130 | 360 343 | 46 184 | 1991 | 2028 |
|  |  | 50 | 0,015 | 1964 | 5 | КТ-146-130 | 356 265 | 33 051 | 1993 | 2026 |
|  |  | 50 | 0,183 | 1965 | 6 | КТ-150-130 | 365 457 | 44 825 | 1993 | 2031 |

Также на территории города Назарово действует ряд локальных котельных, обслуживающих промышленные объекты и потребителей зоны индивидуальной жилой застройки.

Зоны действия источника центрального теплоснабжения, а также зоны, где используются локальные источники, приведены на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема границ зон действия источников теплоснабжения города Назарово

Схема перспективных зон действия источников центрального теплоснабжения и индивидуальных источников теплоснабжения представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Перспективные границы зон действия источников централизованного теплоснабжения и индивидуальных источников теплоснабжения.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Тепловой энергией от индивидуальных источников снабжается большая часть индивидуальной жилой застройки города Назарово (части застройки микрорайонов п. Строителей, п. Горняк, улиц Курчатова, Абрамова, Гусарова, Трудовых резервов). Существующие зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены на рисунке 6.

Схемой теплоснабжения предполагается подключение ряда потребителей существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки к тепловым сетям в районах компактной застройки. Подключение объектов, расположенных в изолированных микрорайонах (мкрн. 6А, 6Б, 6В, 6Г, 28, 28А, 29, 30, 31), указанных на рисунке 1, к сетям центрального теплоснабжения нецелесообразно ввиду низкой плотности тепловой нагрузки и высоких затрат на транспорт тепловой энергии. Перспективные зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены на рисунке 6.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

На всех источниках тепловой энергии имеется значительный резерв тепловой мощности. При развитии схемы теплоснабжения по предложенному сценарию и расчетном росте тепловой нагрузки потребителей, дефицита тепловой мощности на источниках теплоснабжения наблюдаться не будет.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников центрального теплоснабжения приведен в приложении 5 и на рисунках 7, 8. Основные показатели баланса тепловой мощности и тепловой энергии источников централизованного теплоснабжения приведены в таблице 6.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников теплоснабжения определяют:

- Существующие и перспективные значения установленной мощности основного оборудования источника тепловой энергии

- Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

- Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

- Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

- Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

- Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

- Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Рисунок 7. Существующий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки НГРЭС

Рисунок 8. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки НГРЭС на 01.01.2037

Таблица 6. Основные показатели баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки источника централизованного теплоснабжения

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Назаровская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей пара, Гкал/час | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей горячей воды, в т.ч.:, Гкал/час | 175,235 | 180,156 | 183,798 | 193,298 | 202,502 | 202,502 | 214,732 | 214,732 |
| Резерв располагаемой мощности, Гкал/час | 66,786 | 61,763 | 58,122 | 48,622 | 39,417 | 39,417 | 27,187 | 27,187 |

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Зона действия Назаровской ГРЭС, как источника тепловой энергии, не расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения. Следовательно, данный пункт не подлежит описанию.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Поскольку две существующие отопительные котельные находятся в центре тепловых нагрузок, зона их эффективного теплоснабжения определена как окружность с центром в источнике теплоснабжения.

В результате расчета, учитывающего вышеперечисленные факторы, были определены значения радиусов эффективного теплоснабжения для Назаровской ГРЭС.

Крупный источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не может быть расположен в центре тепловых нагрузок в силу наличия обширной санитарно-защитной зоны, а также необходимости расположения объекта вблизи источника технического водоснабжения. Таким образом, при расчете радиуса эффективного теплоснабжения источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не может быть выбран в качестве центра зоны эффективного теплоснабжения.

В качестве центров зоны эффективного теплоснабжения были выбраны точки разветвления магистральных тепловыводов Назаровской ГРЭС. При определении радиуса учитывалась пропускная способность тепловывода, а также плотность тепловой нагрузки объектов, расположенных в зоне действия теплового вывода.

Непосредственно к магистральному тепловому выводу могут быть подключены крупные промышленные объекты с тепловой нагрузкой более 5 Гкал/час. Исходя из этого условия была определена зона эффективного теплоснабжения промышленных объектов при подключении непосредственно к магистральному тепловому выводу Назаровской ГРЭС. Результаты расчета приведены в таблице 7. Графическое изображение зон эффективного теплоснабжения источников центрального теплоснабжения города Назарово представлено на рисунке 9.

Таблица 7. Расчетные радиусы эффективного теплоснабжения источников централизованного теплоснабжения города Назарово

| Наименование источника теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| Назаровская ГРЭС: |  |
| ТВ-1 (пос. Строителей) | 1650 |
| ТВ-2 (пос. Бор) | 815 |
| ТВ-4 | 6650 |
| Магистраль ТВ-1, ТВ-2 | 290 |
| Магистраль ТВ-4 | 1150 |

Рисунок 9. Радиус эффективного теплоснабжения источников центрального теплоснабжения города Назарово.

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Расход теплоносителя в системе отопления обусловлен утечками в тепловых сетях, невозвратом конденсата (при потреблении технологического пара) и открытым водоразбором ГВС.

Согласно СП 124.13330.2012 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически обработанной и деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На момент разработки схемы теплоснабжения система ГВС от Назаровской ГРЭС в городе (ТВ-4) на 95% закрытая, а в п. Бор (ТВ-2) и в п. Строителей (ТВ-1) на 95% открытая. Для потребителей ГВС пос. Горняк приготовление ГВС осуществляется централизовано на ЦТП посредством пластинчатых теплообменников, остальные абоненты используют тепловую энергию только на нужды отопления и вентиляции.

Перспективные балансы водоподготовительных установок НГРЭС в зависимости от варианта развития схемы теплоснабжения приведены в таблице 8. Структура потерь теплоносителя источника централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 10.

Рисунок 10. Структура потерь теплоносителя в системе теплоснабжения НГРЭС

Таблица 8. Баланс водоподготовительных установок источников центрального теплоснабжения

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Назаровская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор ГВС, т/ч | 53,4 | 53,4 | 36,5 | 26,8 | 17,8 | 0 | 0 | 0 |
| Потери теплоносителя с невозвратом конденсата, т/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях, т/ч | 121,2 | 126,1 | 128,6 | 131,2 | 148,2 | 163,0 | 179,3 | 197,3 |
| Аварийная подпитка тепловой сети химически неочищенной водой, т/ч | 288,2 | 299,8 | 305,8 | 312,0 | 352,5 | 387,8 | 426,5 | 469,2 |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок для подготовки теплоносителя, т/ч | 185,1 | 190,0 | 175,5 | 168,4 | 176,5 | 173,5 | 189,8 | 207,7 |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Согласно СП 124.13330.2012, для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически обработанной и деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически обработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. Самой ёмкой тепловой сетью АО «Назаровская ГРЭС» является ТВ-4.

Перспективные потери теплоносителя при аварийных режимах работы систем теплоснабжения города Назарово представлены в таблице 8.

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Назарово.

## 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Назарово.

Генеральным планом города Назарово предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В городе часть потребителей является частный сектор. Рекомендуется поэтапное подключение частного сектора на централизованную систему теплоснабжения. Это позволит значительно снизить потери в тепловых сетях и в целом нормализовать систему теплоснабжения города Назарово.

## 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Назарово.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Назарово, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения города Назарово, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.

Согласно выполненным расчетам, строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей не требуется.

Проектируемый жилой корпус ДОЛ "Спутник". Теплоснабжение проектируемого спального корпуса предполагается от индивидуального источника теплоснабжения. Мощность источника составит 0,05 Гкал/час.

## 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Источником тепловой энергии, обеспечивающим перспективную тепловую нагрузку, является Назаровская ГРЭС. Существующий резерв тепловой мощности позволяет покрыть весь перспективный прирост тепловых нагрузок, реконструкция ГРЭС для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не потребуется. Резерва тепловой мощности основного и вспомогательного теплофикационного оборудования НГРЭС достаточно для покрытия перспективных нагрузок. Гидравлический расчет перспективной системы теплоснабжения города Назарово, проведенный в расчетно-программном комплексе Zulu 7.0, показал, что увеличения мощности сетевых насосов Назаровской ГРЭС не требуется.

В процессе эксплуатации ГРЭС будет происходить плановая замена отработавшего свой срок службы, а также морально устаревшего оборудования.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии являются наиболее выгодными источниками тепловой энергии с точки зрения энергоэффективности.

Источники тепловой энергии, расположенные в границах города Назарово, работают на местных видах топлива. Перевод источников на использование местных видов топлива является частью программы по энергосбережению Российской Федерации.

Реконструкция источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.

## 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Согласно требованиям, к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 одним из основных принципов при разработке схемы теплоснабжения является обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В границах города Назарово расположен крупный источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Назаровская ГРЭС, установленной тепловой мощностью на 01.01.2022 300 Гкал/час. Существующий резерв тепловой мощности Назаровской ГРЭС составляет 66,786 Гкал/час.

Учитывая значительный резерв мощности НГРЭС, а также приоритет комбинированной выработки тепловой энергии, данной схемой предусматривается ликвидация существующих локальных источников теплоснабжения существующих промышленных потребителей.

Разработка графика совместной работы источников тепловой энергии не требуется.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории города Назарово не требуется.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Так как в городе расположен источник генерации электрической энергии регионального значения, город является избыточным по генерации электрической энергии, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не целесообразно.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Ввиду наличия резерва тепловой мощности основного и вспомогательного оборудования Назаровской ГРЭС, достаточного для покрытия пиковых нагрузок потребителей, перевод существующих котельных в пиковый режим работы проектом не предусматривается.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Расчетный температурный график работы Назаровской ГРЭС - 130/70оС.

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети с учетом целого ряда влияющих факторов: температуры наружного воздуха, скорости ветра, протяженности тепловых сетей от источника до потребителя и связанного с этим фактором транспортного запаздывания, скорости изменения температуры наружного воздуха и т.п.

Температурный график работы источников централизованного теплоснабжения был определен на стадии проектирования источников и тепловых сетей города Назарово путем проведения технико-экономического анализа.

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Существующей установленной тепловой мощности Назаровской ГРЭС достаточно для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. Увеличения установленной тепловой мощности Назаровской ГРЭС не требуется. Установленная тепловая мощность Назаровской ГРЭС позволяет осуществить 100% резервирование подключенной тепловой нагрузки. Мощность установленного на Назаровской ГРЭС теплофикационного оборудования (ПСВ, сетевые насосы) также позволяет осуществить 100% резерв подключенной тепловой нагрузки.

Энергоблоки, поддерживающие резервную тепловую мощность, могут работать в конденсационном режиме, минимизируя затраты по поддержанию резервной тепловой мощности.

## 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Так как существующей установленной тепловой мощности Назаровской ГРЭС достаточно, вводить новые источники тепловой энергии на территории города Назарово нет необходимости.

# Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

## 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Город Назарово является избыточным по наличию тепловых мощностей. Все существующие источники централизованного теплоснабжения в границах города Назарово имеют значительный резерв тепловой мощности (более 100% от подключенной нагрузки). Таким образом, зоны с дефицитом тепловой мощности на территории города отсутствуют. Строить тепловые сети для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется.

## 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В процессе разработки схемы теплоснабжения был учтен адресный план возведения новых объектов капитального строительства. На территории городского округа предполагается как застройка в сложившихся микрорайонах, так и освоение новых территорий - строительство комплекса многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки на территории микрорайона 5, а также комплекс индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки в границах микрорайона "Западный".

С целью определения границ и основных технико-экономических показателей проектируемой застройки 5 микрорайона АО ТГИ "Красноярскгражданпроект" был разработан проект планировки данного микрорайона. Согласно принятому в ППТ архитектурно планировочному решению, 5 микрорайон будет состоять из 5, 10 и 12-этажных жилых домов, общее количество квартир составит 1982, средняя площадь квартиры 61,4 м2, проектная численность населения 5070 человек. Также на территории микрорайона планируется строительство двух детских дошкольных учреждений (на 100 и 115 мест), школы на 600 учащихся, детской и взрослой поликлиники, торгового комплекса. Застройка микрорайона планируется в период с 2025 по 2037.

Проект планировки и межевания территории микрорайона "Западный" разработан в 2013 году. Согласно проекта планировки, в границах микрорайона планируется сооружение 472 индивидуальных жилых домов, детского дошкольного учреждения на 140 мест. Освоение территории микрорайона планируется в период с 2023 по 2037.

Ситуационный план расположения микрорайонов, а также проектный план прокладки тепловых сетей приведен ниже на рисунках 11-13.

Рисунок 11. Ситуационный план расположения вновь осваиваемых районов города Назарово

Рисунок 12. Проектный план прокладки тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона 5

Рисунок 13. Проектный план прокладки тепловых сетей для теплоснабжения общественных зданий микрорайона "Западный"

К остальным проектируемым объектам капитального строительства потребуется строительство подводящих тепловых сетей от близлежащих магистральных сетей. Для подключения существующей индивидуальной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения потребуется прокладка распределительных тепловых сетей. Перечень тепловых сетей, планируемых к прокладке для обеспечения тепловой энергией новых потребителей приведен в приложении 6. В приложении приведен перечень вновь прокладываемых участков для обеспечения тепловой энергией новых объектов капитального строительства, объектов капитального строительства, использующих для теплоснабжения локальные котельные, планируемые к ликвидации, а также индивидуальной жилой застройки, использующей индивидуальные источники теплоснабжения, планируемые к ликвидации. Прогнозируемые параметры вновь прокладываемых тепловых сетей приведены в таблице 9.

Таблица 9. Прогнозируемые параметры вновь прокладываемых тепловых сетей

| Расчетный период | 01.01.2023-01.01.2026 | 01.01.2026-01.01.2028 | 01.01.2028-01.01.2033 | 01.01.2033-01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний диаметр участка тепловой сети, Ду, мм | 0,103 | 0,133 | 0,104 | 0,070 |
| Длина участка в двухтрубном исчислении, м | 41325 | 6284 | 14350 | 4950 |

В составе электронной модели схемы теплоснабжения подключаемая индивидуальная жилая застройка описана в виде перспективных обобщенных потребителей, обеспечена привязка перспективных обобщенных потребителей к магистральным тепловым сетям. Точки подключения определены на ближайших к подключаемому микрорайону ИЖС магистральных тепловых сетях и представлены в графических материалах электронной модели схемы теплоснабжения.

Гидравлический расчет перспективной системы теплоснабжения показал необходимость перекладки ряда существующих магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра.

Перечень участков тепловых сетей, планируемых к перекладке с увеличением диаметра, приведен в приложении 6.

Год перекладки участка тепловой сети согласован с планируемым приростом тепловых нагрузок, а также годом перекладки прилегающих к нему участков тепловых сетей, находящихся в эксплуатации более 25 лет.

Расчетный диаметр перекладываемого участка определен исходя из необходимости обеспечения прироста тепловых нагрузок потребителей на 01.01.2037.

## 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В настоящее время единственным источником централизованного теплоснабжения города Назарово является Назаровская ГРЭС.

При своевременной перекладке тепловых сетей сроком эксплуатации более 25 лет, надежность теплоснабжения потребителей будет увеличиваться.

Поскольку организация системы теплоснабжения в городе Назарово организована с одним источником тепловой энергии, строительства тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии от различных источников не требуется.

## 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

В границах города Назарово организована система централизованного теплоснабжения с одним источником тепловой энергии - Назаровской ГРЭС.

Перекладки существующих распределительных сетей промышленной площадки ООО «Бородинский РМЗ», АО «Разрез Назаровский», п. Горняк, улиц Курчатова, Абрамова, Гусарова, Трудовых резервов, с увеличением диаметра не потребуется в связи с работой двух центральных тепловых пунктов ЦТП 1 и ЦТП 2 с переводом температурного графика работы тепловых сетей Назаровской ГРЭС 130/70оС на температурный график 95/70оС.

Завышенный диаметр участка тепловой сети ПВ 5 - ЦТЗ НФ "ПО КЗК". Участок имеет диаметр 720 мм. Завышенный диаметр является причиной дополнительных тепловых потерь при передаче тепловой энергии, а также ввиду малого расхода в летний период возникают трудности с обеспечением ГВС потребителей, подключенных на данном участке. Согласно проведенному конструкторскому расчету оптимальный условный диаметр трубопровода составляет 300мм. Учитывая высокую степень износа существующей тепловой сети, проектом учтена перекладка участка в 2026 году. Длина участка составляет 740м.

## 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

В период с 2013 по 2022, устойчивых отказов тепловых сетей на территории города Назарово зафиксировано не было. Расчет надежности существующей системы теплоснабжения, проведенный в главе 9 Обосновывающих материалов, подтверждает нормативные показатели безотказной работы системы.

Для повышения существующего уровня надежности системы теплоснабжения, необходимо произвести перекладку тепловых сетей, срок эксплуатации которых на момент перекладки составит более 25 лет. Перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, с указанием планируемого года перекладки приведен в приложении 6.

Вероятность возникновения устойчивого отказа тепловой сети зависит от времени восстановления поврежденного участка сети. Время восстановления, в свою очередь, пропорционально длине участка. Таким образом, проектом предполагается установка дополнительных секционирующих задвижек на двух участках, обладающих наибольшей емкостью: Ду 1000 на середине участка ПВ-4 - ПВ-5 и Ду 700 на середине участка Р-4-1-2 - ТК-17.

6.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем.

## 6.6.1. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей с моделированием гидравлических режимов работы.

Информация о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем (далее – сценарии развития аварий в системах теплоснабжения) включается в настоящую Главу Обосновывающих материалов сверх Требований к схемам теплоснабжения по запросу органа местного самоуправления.

В силу того, что единовременный отказ более одного элемента магистральной тепловой сети считается недостижимым событием, а количество таких элементов в системе велико, целесообразно рассматривать наиболее критичный для теплоснабжения сценарий.

В АО «Назаровская ГРЭС» разработан и утвержден оперативный план действий при технологических нарушениях на магистральных трубопроводах, где описаны действия оперативного и ремонтного персонала в случае возникновения аварийных ситуаций.

В соответствии с данной инструкцией был смоделирован наиболее критичный для теплоснабжения гидравлический режим при порыве наибольшей по диаметру магистрали с возможностью резервирования с максимальным временем, необходимым на заполнение и дренирование отключаемого участка.

ТВ № 4 - на участке от ПВ-6 до ПВ-7 протяженностью 1253 метра, диаметр трубопроводов 2Ду700м, время дренирования составляет 3 часа и 05 минут, время заполнения 3 часа и 10 минут. При рассматриваемой аварии теплоснабжение центра города возможно по кольцевой схеме (через ПВ-3.1).

Моделирование отключения участка показано на рисунке 14. Результат гидравлического расчета в аварийном режиме по ТМ-1 представлен на рисунке 15.

Рисунок 14. Моделирование режима работы при аварии на участке от ПВ-6 до ПВ-7

Рисунок 15. Моделирование режима работы при аварии на участке от ПВ-6 до ПВ-7

## 6.6.2. Сценарии развития аварийных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Сценарий развития аварийных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, рассмотрен с точки зрения отказа единицы генерирующего оборудования и прекращении с него подачи тепловой энергии.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

- подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 10. Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

# Единовременный отказ более одного элемента генерирующего оборудования является недостижимым событием. Рассмотрен сценарий отказа наиболее мощного оборудования с точки зрения баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в соответствии с СП124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».  Тепловая мощность теплофикационных (отопительных) отборов нетто в аварийном режиме при аварии на наиболее мощной единице оборудования полностью покрывает тепловую нагрузку города.

# Раздел 7. Перспективные топливные балансы.

## 7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Основным топливом на всех источниках тепловой энергии останется Назаровский бурый уголь.

Данные по прогнозируемому объему отпуска тепловой энергии и расхода топлива на отпуск тепловой энергии от Назаровской ГРЭС приведены в таблице 11. Так как спрогнозировать объем выработки электрической энергии на НГРЭС не представляется возможным, прогноз расходов топлива составлен только для выработки тепловой энергии.

Таблица 11. Перспективные топливные балансы на период до 2025 года

|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | 529,914 | 529,914 | 529,914 |
| Хозяйственные нужды, тыс. Гкал | 4,934 | 4,934 | 4,934 |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 524,98 | 524,98 | 524,98 |
| Потери, тыс. Гкал | 153,647 | 153,647 | 153,647 |
| - в сетях АО "Назаровская ГРЭС", тыс. Гкал | 139,533 | 139,533 | 139,533 |
| - в сетях ООО "Тепло", тыс. Гкал | 14,737 | 14,737 | 14,737 |
| Отпуск конечным потребителям, тыс. Гкал | 371,71 | 371,71 | 371,71 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 189,06 | 189,06 | 189,06 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, тыс. тут | 110,186 | 110,186 | 110,186 |

Динамика прироста среднегодового расхода условного топлива для НГРЭС представлена на рисунке 16.

Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии

Рисунок 16. Динамика изменения среднегодового расхода топлива НГРЭС

## 7.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Потребляемый Назаровской ГРЭС вид топлива - Назаровский бурый уголь.

## 7.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Назаровский бурый уголь 100% используется на Назаровской ГРЭС.

## 7.4. Преобладающий в городе Назарово вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городе Назарово.

Преобладающий в городе Назарово вид топлива является Назаровский бурый уголь.

## 7.5. Приоритетное направление развития топливного баланса города Назарово.

Приоритетное направление развития топливного баланса города Назарово обеспечивается за счёт существующего резерва топливной мощности Назаровской ГРЭС.

# Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

## 8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Источником тепловой энергии, обеспечивающим перспективную тепловую нагрузку, является Назаровская ГРЭС. Существующий резерв тепловой мощности позволяет покрыть весь перспективный прирост тепловых нагрузок, реконструкция ГРЭС для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не потребуется. Резерва тепловой мощности основного и вспомогательного теплофикационного оборудования НГРЭС достаточно для покрытия перспективных нагрузок. Гидравлический расчет перспективной системы теплоснабжения города Назарово, проведенный в расчетно-программном комплексе Zulu 7.0, показал, что увеличения мощности сетевых насосов Назаровской ГРЭС не требуется.

Необходимый объем инвестиций в строительство и реконструкцию ИТП с разбивкой по расчетным периодам схемы теплоснабжения приведен в таблице 12.

Таблица 12. Ориентировочная стоимость мероприятий по реконструкции и строительству ИТП и организации УУТЭ

| Мероприятие | Этап реализации схемы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| Строительство и реконструкция ИТП, тыс. руб. | 36240,00 | 23144,00 | 43824,00 | 253436,00 |
| Организация УУТЭ, тыс. руб. | 8620,00 | 4613,00 | 7878,00 | 46594,00 |
| ИТОГО, тыс. руб. | 44860,00 | 27757,00 | 51702,00 | 300030,00 |

Таблица 13. Расчетная итоговая стоимость реализации схемы теплоснабжения

| Мероприятие | Этап реализации схемы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| Реконструкция и строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 207584,70 | 231132,13 | 215584,51 | 1450977,29 |
| Реконструкция и строительство ИТП и УУТЭ, тыс. руб. | 44860,00 | 27757,00 | 51702,00 | 300030,00 |
| ИТОГО, тыс. руб. | 252444,70 | 258889,13 | 267286,51 | 1751007,29 |

По результатам оценки стоимости реализации отдельных мероприятий, предложенных к реализации данной схемой, определена суммарная потребность в денежных средствах. Необходимый поток денежных средств рассчитан в ценах 2012 года. Результат расчета приведен в таблице 13. Необходимый объем инвестиций для реконструкции системы теплоснабжения города Назарово, определенный настоящей схемой теплоснабжения, является ориентировочным, рассчитан в ценах 2012 года без учета НДС. Окончательная стоимость мероприятий может быть определена после разработки рабочих проектов и составления сметы.

В суммарный объем инвестиций включены следующие затраты:

- Строительство проектируемых распределительных тепловых сетей (от точки подключения на магистральных тепловых сетях до ввода в здание) проектируемых объектов капитального строительства. Ориентировочный объем инвестиций составляет 89 832 тыс. руб.

- Расходы на реконструкцию и строительство индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии. Ориентировочный объем инвестиций составит 459 749 тыс. руб.

- Расходы на строительство магистральных тепловых сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения. Ориентировочный объем инвестиций составит 709 864,75 тыс. руб.

## 8.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов смотреть в приложении к данной пояснительной записке:

- Письмо министерства промышленности, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края от 13.01.2022 №78-65/И с приложением проектов инвестиционных программ:

- программа АО «Назаровская ГРЭС», утвержденная приказом министерства от 07.09.2021 № 11-21н;

## - программа ООО «Тепло», утвержденная приказом министерства от 18.12.2019 № 11-46н.

## 8.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения города Назарово не планируется.

8.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Расчёты оценки эффективности инвестиций по отдельным предложениям смотреть приложения к данной пояснительной записке:

1. 1.	Письмо министерства промышленности, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края от 13.01.2022 №78-65/И с при-ложением проектов инвестиционных программ:

- программа АО «Назаровская ГРЭС», утвержденная приказом министерства от 07.09.2021 № 11-21н;

- программа ООО «Тепло», утвержденная приказом министерства от 18.12.2019 № 11-46н.

8.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Расчёт величины фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации должна быть указана при разработке проектной документации.

# Раздел 9. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

9.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения города Назарово.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

9.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях систематического (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

- подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

- поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Таким образом, доминирующим критерием определения единой теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости.

9.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организацией в администрацию города Назарово не поступало.

9.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Назарово.

В границах города Назарово существует одна система теплоснабжения.

Настоящим проектом статусом единой теплоснабжающей организации предполагается наделить АО "Назаровская ГРЭС", которая является источником тепловой энергии, и в настоящее время является собственником наибольшей емкости в границах системы теплоснабжения города Назарово. Зона действия АО "Назаровская ГРЭС", как единой теплоснабжающей организации, распространяется на зоны действия существовавших ранее разрознено трёх отдельных систем теплоснабжения. В соответствии с Постановлением Администрации города Назарово от 17.01.2014 №28-п статус ЕТО в г. Назарово был присвоен ОАО «Назаровская ГРЭС» (в настоящее время – АО «Назаровская ГРЭС».

Утвержденные границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации приведены на рисунке 17.

Рисунок 17. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации – АО «Назаровская ГРЭС»

# Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В связи с тем, что на территории города Назарово существует единая система теплоснабжения, не представляется возможным предоставить сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения.

# Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

В границах города Назарово 13,64 км тепловых сетей считаются бесхозяйными.

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей регламентировано статьей 15, пункт 6. Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Настоящей схемой теплоснабжения в качестве единой теплоснабжающей организации предложена АО «Назаровская ГРЭС». В предполагаемую зону действия единой теплоснабжающей организации входят выявленные бесхозяйные тепловые сети. Передача выявленных тепловых сетей в эксплуатацию АО «Назаровская ГРЭС» утверждена постановлением администрации города от 25.04.2018 № 489-п «Об утверждении перечня бесхозяйных тепловых сетей» в количестве 10,2 км тепловых сетей. Передача выявленных тепловых сетей и переданных в эксплуатацию ООО «Тепло» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2015 № 1850-п «Об утверждении перечня бесхозяйных тепловых сетей» с внесением изменений постановлением администрации города Назарово от 28.04.2021 № 400-п, протяженность бесхозяйных сетей составила 3,44 км.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблицах №№ 14, 15.

Таблица 14. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей, переданных на обслуживание в АО "Назаровская ГРЭС"

| № п/п | Наименование участка | данные о трубах |  |  | изоляция | прокладка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество труб | типоразмер D*S, мм | протяжённость общая, м |  |  |
| п. Бор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | т/трасса от ТК0201 до ТК0203 | 2 | 325*8 | 121,5 | мин.плита | подзем |
| 2 | т/трасса от ТК0203 до ТК0205 | 2 | 325*8 | 199,0 | мин.плита | подзем |
| 3 | т/трасса от ТК02.04 до ТК02.04.02 | 2 | 108*6 | 84,0 | мин.плита | подзем |
|  | т/трасса от ТК02.04.01 до ж.д. №4 ул. Ленина | 2 | 57*5 | 21,5 | мин.плита | подзем |
| 4 | т/трасса от ТК02.04 до ж.д. №2 ул. Горького | 2 | 108*6 | 68,0 | мин.плита | подзем |
| 5 | т/трасса от ТК02.04.02 до ж.д. №3 ул. Ленина | 2 | 76*5 | 7,5 | мин.плита | подзем |
| б | т/трасса от ТК02.03 до ТК0203.02 | 2 | 159*8 | 138,0 | мин.плита | подзем |
| 7 | ввод т/сети ввод ул. Новокомсомольская №5 | 2 | 89*5 | 26,0 | мин.плита | подзем |
| 8 | от ТК 0202 до ТК020201 | 2 | 108*6 | 30,0 | мин.плита | подзем |
| 9 | свод т/сети ввод ул. Новокомсомольская №7. 9 | 2 | 57*5 | 25,5 | мин.плита | подзем |
| 10 | т/трасса от ТК02.03.02 до ТК02.03.04 | 2 | 133*6 | 54,0 | мин.плита | подзем |
| 11 | т/трасса от ТК02.03.03 до ТК02.03.10 | 2 | 133*6 | 134,5 | мин.плита | подзем |
| 12 | ввод т/сети ввод ул. Новокомсомольская №3. ул.Сибирская №2 | 2 | 57*5 | 16,0 | мин.плита | подзем |
| 13 | Ул. Сибирская №4 | 2 | 57*5 | 20,0 | мин.плита | подзем |
| 14 | Ул. Сибирская №4а | 2 | 57*5 | 10,0 | мин.плита | подзем |
| 15 | Ул. Сибирская №6 | 2 | 57*5 | 20,0 | мин.плита | подзем |
| 16 | Ул. Сибирская №6а | 2 | 57*5 | 10,0 | мин.плита | подзем |
| 17 | Ул.Сибирская №8 | 2 | 76*5 | 20,0 | мин.плита | подзем |
| 18 | Ул. Сибирская №8а | 2 | 57*5 | 10,0 | мин.плита | подзем |
| 19 | Ул. Сибирская №10а | 2 | 57*5 | 10,0 | мин.плита | подзем |
| 20 | т/трасса от ТК02.03. до TIC02.03.01 | 2 | 159*8 | 140,0 | мин.плита | подзем |
| 21 | т/трасса от места врезки до ТК02.03.12 | 2 | 76-5 | 31,0 | мин.плита | подзем |
| 22 | т/трасса от ТК02.03.12 до ж.д. №4 ул.Новокомсомольская "Ёлочка" | 2 | 57*5 | 45,0 | мин.плита | подзем |
| 23 | т/трасса от места врезки до ж.д. №15 ул.Новокомсомольская | 2 | 89*5 | 24,0 | мин.плита | подзем |
| 24 | т/трасса от ТК020301 до ТК020309 | 2 | 159*8 | 35,0 | мин.плита | подзем |
|  |  |  | 89*5 | 36,0 | мин.плита | подзем |
| 25 | ввод т/сети ж.д. № 17 ул.Новокомсомольская | 2 | 57*5 | 13,5 | мин.плита | подзем |
| 26 | ввод т/сети ж.д. №1 ул. Московская | 2 | 57*5 | 13,5 | мин.плита | подзем |
| 27 | Ул.Новокомсомольская №6 | 2 | 32*2.8 | 10,0 | мин.плита | подзем |
| 28 | Ул.Новокомсомольская №2а (пожарка) | 2 | 89*6 | 38,0 | мин.плита | подзем |
| 29 | Ул.Новокомсомольская №10 | 2 | 32*2.8 | 10,0 | мин.плита | подзем |
| 30 | Ул.Новокомсомольская №12 | 2 | 57*5 | 10,0 | мин.плита | подзем |
| 31 | Ул.Новокомсомольская № 14 | 2 | 57*5 | 51,0 | мин.плита | подзем |
|  |  |  | 32*2,8 | 48,0 | мин.плита | надзем |
| 32 | от ТК020309 до ТК20311 | 2 | 76*5 | 102,5 | мин.плита | подзем |
| 33 | т/трасса от ТК02.03.01 до УТ020304 | 2 | 108*6 | 151,5 | мин.шшта | подзем |
| 34 | ул. Московская №3 | 2 | 57*5 | 13,5 | мин.плита | подзем |
| 35 | ул. Московская №3а | 2 | 57*5 | 13,5 | мин.шшта | подзем |
| 36 | ул. Московская №5 | 2 | 57*5 | 13,5 | мин.плита | подзем |
| 37 | ул. Московская №5а | 2 | 57*5 | 15,0 | мин.плита | подзем |
| 38 | ул. Московская №7 | 2 | 57*5 | 15,0 | мин.плита | подзем |
| 39 | т/трасса от ТК0205 До ТК0206 | 2 | 219*8 | 99,0 | мин.плита | подзем |
| 40 | т/трасса от ТК0206 до ТК0206.01 | 2 | 219*8 | 98,0 | мин.плита | подзем |
| 41 | т/трасса от ТК0205 до ТК020508 | 2 | 219*8 | 174,2 | мин.плита | подзем |
| 42 | т/трасса от ТК02.05.02 до ТК02.05.04 | 2 | 159*8 | 172,5 | мин.плита | подзем |
| 43 | т/трасса от ТК02.05.14 до ж.д. ул. Горького №1 | 2 | 76*5 | 9,2 | мин.плита | подзем |
| 44 | ввод до ж.д. ул. Горького №3 |  | 57*5 | 9,4 | мин.плита | подзем |
| 45 | ввод до ж.д. ул. Ленина №5 | 2 | 76*5 | 10,5 | мин.плита | подзем |
| 46 | г/трасса от ТК02.05.08 до ТК 02.05,12 | 2 | 159*8 | 143,0 | мин.плита | подзем |
| 47 | ввод ул Черняховского №2 | 2 | 76*5 | 3,2 | мин.плита | подзем |
| 48 | т/трасса от ТК02.05.06 до ж.д. № 6а | 2 | 57*5 | 67,0 | мин.плита | подзем |
| 49 | ввод т/сети ж.д. №5 а ул. Ленина |  | 76*5 | 6,4 | мин.плита | подзем |
| 50 | ввод т/сети ж.д. №6а ул. Ленина | 2 | 76*5 | 4,0 | мин.плита | подзем |
| 51 | ввод т/сети ж.д. №9 ул. Московская от ТК020601 | 2 | 108*6 | 72,0 | ППУ | подзем |
| 52 | ввод т/сети ж.д. №5 ул. Горького | 2 | 57*5 | 7,0 | мин.плита | подзем |
| 53 | т/трасса от ТК0206.01 до ТК020605 | 2 | 159*8 | 123,0 | ППУ | подзем |
| 54 | ввод т/сети ж.д. №11 ул. Московская | 2 | 76*5 | 20,5 | мин.плита | подзем |
| 55 | ввод т/сети ж.д. № 8 ул. Черняховского |  | 76*5 | 8,4 | мин.плита | подзем |
| 56 | ввод т/сети ж.д. №8 ул. Ленина от ТК020609 | 2 | 76*5 | 89,5 | мин.плита | подзем |
| 57 | т/трасса от TК0206 до ТК0208 | 2 | 125*6 | 26,0 | мин.плита | подзем |
|  |  |  | 108*6 | 46,5 | мин.плита | подзем |
| 58 | ввод т/сети ж.д. №6 ул. Ленина | 2 | 108*6 | 18,5 | ППУ | подзем |
| 59 | т/трасса от ТК0208 до ТК0209 | 2 | 108*6 | 62,5 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 76*5 | 35,0 | мин.плита | подзем |
| 60 | ввод т/сети ж. д. №7 ул. Горького | 2 | 57*5 | 8,0 | мин.плита | подзем |
| 61 | Тепловые сети от ТК0208 до ж. д. №8 ул. Горького | 2 | 76*5 | 71,0 | ППУ | подзем |
| 62 | Т/сети от ТК020510 до здания ДК «Энергетик» ул. Ленина,4а | 2 | 108*6 | 12,0 | мин.плита | подзем |
| 63 | Т/сети от места врезки до ТК020511 | 2 | 108*6 | 40,0 | мин.плита | подзем |
| 64 | Т/сети НЭСТ (ул. Черняховского) | 2 | 76*5 | 3,5 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 145*6 | 36,0 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 89*5 | 58,0 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 89*5 | 21,0 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 9,0 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 89*5 | 70,0 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 89*5 | 42,0 | мин.плита | подзем |
|  |  |  |  | 3 530,8 |  |  |
| п. Строитель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от ТК0101 до ТК0104 | 2 | 325*8 | 154,50 | мин.плита | подзем |
|  |  |  | 219*8 |  | мин.плита | подзем |
| 2 | Тепловая сеть от ТК0102 до ул. Южная №1а | 2 | 76*5 | 8,30 | мин.плита | подзем |
| 3 | Тепловая сеть от ТК0104 до ТК0105 А | 2 | 219*8 | 54,00 | мин.плита | надзем |
| 4 | Тепловая сеть от ТК0105 А до Т1С0108 | 2 | 219*8 | 92,00 | мин.плита | подзем |
|  |  |  |  |  | мин.плита | подзем |
| 5 | Тепловая сеть от TK0I04 до ТК-р0111 | 2 | 219*8 | 103,50 | мин.плита | надзем |
|  |  |  | 159*8 | 211,50 | мин.плита | надзем |
| 6 | Тепловая сеть от ТК-р 0111 до ТК-р0113 | 2 | 108*6 | 115,00 | мин.плита | подзем |
| 7 | Тепловая сеть от ТК-р 0101 до ж.д. ул. Клубная №1 | 2 | 57*5 | 18,00 | мин.плита | надзем |
| 8 | Тепловая сеть от ТК-р 0101 до ж.д. ул. Озёрная №2 | 2 | 57*5 | 35,50 | мин.плита | подзем |
| 9 | Тепловая сеть от ТК-р 0102 до ж.д. ул. Клубная №3 | 2 | 57*5 | 15,50 | мин.плита | надзем |
| 10 | Тепловая сеть от ТК-р 0104 до ж.д. ул. Клубная №5 | 2 | 57*5 | 15,50 | мин.плита | надзем |
| 11 | Тепловая сеть от ТК-р 0105 до ж.д. ул. Клубная №7. | 2 | 57*5 | 15,50 | мин.плита | надзем |
| 12 | Тепловая сеть от ТК-р 0103 до ТК-р01031 | 2 | 108 | 44,00 | мин.плита | подзем |
| 13 | Тепловая сеть от ТК-р 01031 до ж.д. ул. Озёрная №6 | 2 | 42*4 | 9,00 | мин.плита | подзем |
| 14 | Тепловая сеть от ТК-р 01031 до ж.д. ул. Озёрная №4 (магазин) | 2 | 42*4 | 9,00 | мин.плита | подзем |
| 15 | Тепловая сеть от ТК-р 0106 до ж.д. ул. Клубная №9 | 2 | 57*5 | 12,00 | мин.плита | надзем |
| 16 | Тепловая сеть от ТК-р 0107 до ж.д. ул. Клубная №11 | 2 | 57*5 | 12,00 | мин.плита | надзем |
| 17 | Тепловая сеть до ж.д. ул. Клубная №13 | 2 | 57*5 | 12,00 | мин.плита | надзем |
| 18 | Тепловая сеть до ж.д. ул. Клубная №12 | 2 | 57*5 | 12,00 | мин.плита | надзем |
| 19 | Тепловая сеть от ТК-р 0110 до ж.д. ул. Клубная №15 | 2 | 57*5 | 12,00 | мин.плита | надзем |
| 20 | Тепловая сеть от ТК-р 0108 до ТК-р010801 до ж.д. №10,12,14,16,18 ул. Озёрная | 2 | 108*6 | 122,00 | мин.плита | надзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 22,00 | мин.плита | надзем |
| 21 | Тепловая сеть на ж. дома (ввода) №10,12,14,16,18 ул. Озёрная | 2 | 32*4 | 30,00 | мин.плита | надзем |
| 22 | Тепловая сеть от TK0113 до ж.д №20-28 ул. Озёрная и №3 ул. Нижняя | 2 | 57*5 | 193,00 | мин.плита | надзем |
| 23 | Тепловая сеть (ввода) на ж.д №20,22,24,26,28 ул. Озёрная и на ж.д №3 ул. Нижняя | 2 | 25*3 | 93,00 | мин.плита | надзем |
| 24 | Тепловая сеть от ТК-р0113 до врезки на жилой дом №10А ул. Нижняя | 2 | 108*6 | 61,00 | мин.плита | надзем |
|  |  |  | 57*5 | 44,00 | мин.плита | надзем |
| 25 | Тепловая сеть (ввода) на ж.д №10А ул. Нижняя | 2 | 32*3 | 32,00 | мин.плита | подзем |
| 26 | Тепловая сеть от места врезки до ж.д. №2,4,6,8 ул. Нижняя | 2 | 57*5 | 124,50 | мин.плита | надзем |
| 27 | Тепловая сеть (ввода) на ж.д. №2,4,6,8 ул, Нижняя | 2 | 32*3 | 13,50 | мин.плита | надзем |
| 28 | Тепловая сеть от ТК0114 до ж.д №1, №3 ул. Ключевая | 2 | 57*5 | 123,00 | мин.плита | подзем |
| 29 | Тепловая сеть (ввода) на ж,д. №1,3 ул. Ключевая |  | 32*3,5 | 27,00 | мин.плита | подзем |
| 30 | Тепловая сеть от места врезки до ж.д. № 12 ул. Клубная и ТК-р0115 | 2 | 76*6 | 27,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 |  | 120,00 | мин.плита | надзем |
| 31 | Тепловая сеть ввода на ж.д. №12,14,16,18,20,22 ул Клубная | 2 | 25*2,5 | 38,00 | мин.плита | надзем |
| 32 | Тепловая сеть от ТК-р0205 до точки С-11 до ТК- p02.05.0l | 2 | 108*6 | 125,00 | мин.плита | подзем |
| 33 | Тепловая сеть от ТК-р020501 до врезок на ж.дома №1-7 ул. Сосновая и ул. Солидарности №5 | 2 | 57*5 | 134,00 | мин.плита | надзем |
| 34 | Тепловая сеть (ввода) на ж.дома №1,3,5,7 ул. Сосновая и ул. Солидарности №5 | 2 | 25*2,8 | 10,00 | мин.плита | надзем |
| 35 | Тепловая сеть от ТК02.05.01 до точки С-13 | 2 | 108*6 | 20,00 | мин.плита | подзем |
| 36 | Тепловая сеть от точки С-13 до ж.д. №10 ул. Сосновая | 2 | 76*6 | 96,00 | мин.плита | надзем |
| 37 | Тепловая сеть ввода на ж.д №2,4,8,6,10 ул. Сосновая | 2 | 32 | 10,00 | мин.плита | надзем |
| 38 | Тепловая сеть от точки С-13 до ж.д. №17 ул.Озёрная | 2 | 76*6 | 25,00 | мин.плита | надзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 162,00 | мин.плита | надзем |
| 39 | Тепловая сеть ввода на ж.д №1,3,5,7,9,11,13,15,17 ул. Озёрная | 2 | 25*2,8 | 18,00 |  | надзем |
| 40 | Тепловая сеть от точки С-11 к жилым домам №1А ул. Солидарности и №1,3 ул. Молодёжная | 2 | 89*6 | 13,50 | мин.плита | подзем |
|  |  |  |  | 32=4 | ППУ | надзем |
| 41 | Тепловая сеть до ж.д. №2 ул. Молодёжная (ввод) | 2 | 32*3 | 32,50 | мин.плита | надзем |
| 42 | Тепловая сеть до ж.д. №3а ул. Солидарности (ввод) | 2 | 32*3 | 12,50 | мин.плита | надзем |
| 43 | Тепловая сеть от ж.д. №1а ул. Солидарности до ж.д №3 ул. Молодёжная и ж.д. №4-6 ул Сельскохозяйственная | 2 | 57*5 | 108,00 | мин.плита | надзем |
| 44 | Тепловая сеть ввода на ж.д. №1,3 ул. Молодёжная и №1 а ул Солидарности | 2 | 32*3 | 9,50 | мин.плита | надзем |
| 45 | Тепловая сеть ввода на ж.д. №4 и №6 ул. Сельскохозяйственная | 2 | 25*2,8 | 32,00 | мин.плита | надзем |
| 46 | Тепловая сеть от точки С-12 до ж.д. №4,6,8 ул. Молодёжная | 2 | 57*5 | 66,00 | мин.плита | надзем |
|  |  | 2 | 32*3,2 | 12,00 | мин.плита | надзем |
| 47 | Тепловая сеть от ТК-р020303 до здания столовой ул. Озёрная,7а | 2 | 57*5 | 22,50 | мин.плита | подзем |
| 48 | Тепловая сеть от ТК-р 0203 до ТК-р0203031 | 2 | 89*6 | 24,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 |  | 100,00 | мин.плита | надзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 5,00 | мин.плита | подзем |
| 49 | Тепловая сеть от ТК-р0203031 до ж.д. №4 ул Солидарности | 2 | 57*5 | 3,00 | мин.плита | подзем |
| 50 | Тепловая сеть от ТК-р0204 до ж.д. №3 ул. Солидарности (ввод) | 2 | 57*5 | 12,00 | мин.плита | подзем |
| 51 | Тепловая сеть от ТК-р0203 до ТК-р0203041 и до тепловой камеры ТК-р020305 | 2 | 125*6 | 48,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 125*6 | 88,00 | мин.плита | надзем |
| 52 | Теплосеть от ТК-р0203041 до ж.д. №7 ул. Солидарности (ввод) | 2 | 57*5 | 15,00 | мин.плита | надзем |
| 53 | Тепловая сеть от ТК-р0203041 до ТК-р020304 и до ж.д. №1 ул. Солидарности |  | 57*5 | 6,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 20,00 | мин.плита | надзем |
| 54 | Тепловая сеть от врезки в надземную сеть до ж.д №2 ул. Солидарности | 2 | 57*5 | 6,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 25,00 | мин.плита | надзем |
| 55 | Тепловая сеть от ТК-р0202 до ТК-р020202 | 2 | 57*5 | 27,00 | мин.плита | подзем |
| 56 | Тепловая сеть отТК-р020202 до ж.д. №6 ул Южная | 2 | 57*5 | 3,50 | мин.плита | подзем |
| 57 | Тепловая сеть от ТК-0108 до ТК-0122 | 2 | 219*8 | 669,60 | мин.плита | подзем |
| 58 | Тепловая сеть от точки С-1 до ж.д. №17а ул. Южная | 2 | 76*6 | 83,50 | мин.плита | надзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 3,50 | мин .плита | надзем |
| 59 | Тепловая сеть от жилого дома №17а ул. Южная до чс.д №15 ул Южная (место врезки на ж.д №13-7 ул. Южная) | 2 | 76*6 | 34,00 | мин.плита | надзем |
| 60 | Тепловая сеть от ж.д №7 до ж.д №15 ул. Южная | 2 | 57*5 | 85,00 | мин.плита | надзем |
| 61 | Тепловая сеть ввода на ж. д. № 7, 9, 11, 13, 15 ул. Южная | 2 | 32*2,8 | 36,00 | мин.плита | подзем |
| 62 | Тепловая сеть от ж. д. № 15 до ж. д. № 25 ул. Южная | 2 | 76*6 | 25,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 15,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 76*6 | 20,00 | мин.плита | надзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 85,00 | мин.плита | надзем |
| 63 | Тепловая сеть ввода на ж. д. № 19, 21, 23, 25 ул. Южная | 2 | 32*2,8 | 32,00 | мин.плита | надзем |
| 64 | Тепловая сеть ввод ул. Южная № 17 (магазин) | 2 | 32*2,8 | 10,00 | мин.плита | надзем |
| 65 | Тепловая сеть от ж. д. № 25 ул. Южная до ж. д. № 3 ул. Гоголя | 2 | 42*4 | 35,00 | мин.плита | надзем |
| 66 | Тепловая сеть ввода на ж. д. № 1,3 ул. Гоголя | 2 | 32*2.8 | 16,00 | мин.плита | надзем |
| 67 | Тепловая сеть от места врезки до ул. Лермонтова № 1 (метеостанция) | 2 | 57*6 | 58,00 | мин.плита | надзем |
| 68 | Тепловая сеть от ТК0119 до врезки на ж. д. № 5 ул. Гоголя | 2 | 76*5 | 93,50 | мин.плита | подзем |
| 69 | Тепловая сеть ввода на ж. д. № 5, 7, 9, 11 ул. Гоголя | 2 | 32*2,8 | 34,00 | мин.плита | подзем |
| 70 | Тепловая сеть от ТК0120 до ж. д. № 30 ул. Гоголя и № 29 ул. Полевая | 2 | 108*6 | 255,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 89*6 | 45,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 76*6 | 35,00 | мин.плита | подзем |
| 71 | Тепловая сеть ввода на ж. д. № 10, 12, 14 ул. Гоголя | 2 | 57*5 | 50,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 32*2,8 | 20,00 | мин.плита | подзем |
| 72 | Тепловая сеть ввода на ж. д. № 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 ул. Гоголя | 2 | 57*5 | 16,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 42*4 | 19,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 32*2, | 20,00 | мин.плита | подзем |
| 73 | Тепловая сеть ввода на ж.д №29,31 ул. Полевая | 2 | 57*5 | 25,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 32*2,S | 28,00 | мин.плита | подзем |
| 74 | Тепловая сеть от ТК0221 до ж.д №4,6,8 ул. Гоголя | 2 | 57*5 | 65,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 32*2,8 | 3,00 | мин.плита | подзем |
| 75 | Теплосеть от места врезки до ж.д. №15,17 ул. Гоголя | 2 | 57*5 | 31,00 | ППУ | подзем |
|  |  |  | 32*2,8 | 22,00 | мин.плита | подзем |
| 76 | Тепловая сеть от ТК01204 до ж. д. № 19,21 ул. Гоголя | 2 | 57*5 | 34,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 32*2,8 | 16,00 | мин.плита | подзем |
| 77 | Тепловая сеть от ТК01203 до ж.д № 23,25,27 ул.Гоголя | 2 | 57*5 | 62,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 32*2,8 | 24,00 | мин.плита | подзем |
| 78 | Тепловая сеть от ТК01201 до ж.д №29 ул. Гоголя | 2 | 32*2,8 | 16,50 | мин.плита | подзем |
| 79 | Тепловая сеть от места врезки до ж.д №31 ул. Гоголя | 2 | 32*2,8 | 23,00 | мин.плита | подзем |
| 80 | Тепловая сеть от места врезки до ж.д №33,35 ул.Гоголя | 2 | 57*5 | 14,50 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 32*2,8 | 35,00 | мин.плита | подзем |
| 81 | Тепловая сеть от ТК01202 до ж.д №37,39,41,43 ул. Гоголя |  | 57*5 | 89,00 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 32*2,8 | 46,00 | мин.плита | подзем |
| 82 | Тепловая сеть от ТК01201 до ж.д № 15,17 ул. Полевая | 2 | 57*5 | 45,00 | мин.плита | надзем |
|  |  | 2 | 32*2,8 | 22,00 | мин.плита | надзем |
| 83 | Тепловая сеть от места врезки до ж.д №19,21,23,25,27 ул. Полевая | 2 | 76*6 | 39,50 | мин.плита | надзем |
|  |  | 2 | 57*5 | 77,50 | мин.плита | надзем |
|  |  | 2 | 25*2,5 | 46,00 | мин.плита | надзем |
| 84 | Тепловая сеть от ТК01222 до ж.д № 1.3,5,7,9,11,13 ул. Полевая |  | 7 6*6 | 150,00 | мин.плита | надзем |
|  |  |  | 32*2,8 | 63,00 | мин.плита | надзем |
| 85 | Тепловая сеть от ТК01222 до ж.д №27,29,31,33 ул.Южная |  | 76*6 | 90,00 | мин.плита | надзем |
|  |  |  | 32*2,8 | 23,00 | мин.плита | надзем |
| 86 | Тепловая сеть ввода на ж.д пер. Строительный №4,6 |  | 32*2,8 | 11,00 | мин.плита | подзем |
| 87 | Тепловая сеть ввода на ж.д №21,23,25,27 ул. Ключевая |  | 25*2,5 | 9,00 | мин.плита | подзем |
| 88 | Тепловая сеть ввода на ж.д №24,26,28,30,32,34,36,29 ул. Ключевая |  | 25*2,5 | 51,00 | мин.плита | подзем |
| 89 | Тепловая сеть ввода на ж.д №5,7,9,11 ул. Сельскохозяйственная | 2 | 32*2,8 | 15,50 | мин.плита | подзем |
|  |  | 2 | 32*2,8 | 20,00 | мин.плита | надзем |
| 90 | Тепловая сеть ввода на ж.д №2,8,10 ул. Сельскохозяйственная | 2 | 25*2,8 | 22,00 | мин.плита | подзем |
| 91 | Тепловая сеть ввода на ж.д №12,16 ул. Сельскохозяйственная | 2 | 25*2,8 | 16,50 | мин.плита | подзем |
| 92 | Тепловая сеть ввода на ж.д №18,20,22 ул. Сельскохозяйственная | 2 | 25*2,8 | 15,00 | мин.плита | подзем |
| 93 | Тепловая сеть ввода на ж.д №19 ул. Ключевая | 2 | 25*2,8 | 36,00 | мин.плита | надзем |
| 94 | Тепловая сеть ввод столовая, магазин ул. Озёрная 4,7а | 2 | 57*5/3 2*2,8 | 77,00 | мин.плита | подзем |
| 95 | Тепловая сеть ввод пекарня, ул. С/хозяйственная №13 | 2 | 32*2,8 | 35,50 | мин.плита | подзем |
|  |  |  |  | 6 547,80 |  |  |
| 1 | Тепловая сеть к магазину ул. Арбузова №94Б- транзит по подвалу ж.д. ул. Арбузова №92а | 2 | 42*3 | 40,00 | мин.плита | по подвалу ж.д |
| 2 | Тепловая сеть от фундамента ж.д ул. Арбузова №92а до наружной стены фундамента маказина ул. Арбузова №94Б | 2 | 42*3 | 20,00 | мин.плита | подзем |
| 3 | Тепловая сеть от ТК-55-37 до ТК55-38 | 2 | 57*5 | 15,00 | мин.плита | подзем |
| 4 | Тепловая сеть от ТК4-4 до наружной стены фундамента гаражей ул. Полиграфистов,7а,За | 2 | 25*2,8 | 43,00 | мин.плита | подзем |
|  |  |  |  | 118,00 |  |  |
|  | Всего т/сетей |  |  | 10 196,60 |  |  |

Таблица 15. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей ООО «Тепло»

| № п/п | Адрес | Год ввода | Балансовая стоимость, руб. | Диаметр (2Ду) D, мм | Протяжён-ность L, м | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ввод ул. Боровая №7 | 1992 | 6 339,00 | 42 | 12 | подземка |
| 2 | ввод ул. Боровая №8 | 1992 | 2 641,00 | 42 | 5 | подземка |
| 3 | ввод ул. Боровая №10а | 1995 | 7 743,50 | 42 | 15 | подземка |
| 4 | ввод ул. Боровая №11 | 1995 | 83 964,50 | 57 | 220 | надземка |
| 5 | ввод в ж.д. и баню ул. Боровая №12 | 2000 | 6 889,00 | 42 | 8 | подземка |
|  |  |  | 3 572,00 | 32 | 12 | подземка |
| 6 | ввод ул. Боровая №14а | 1994 | 45 035,50 | 57 | 118 | надземка |
| 7 | от ТК0115 до ТКр0115-5 | 1992 | 7 924,00 | 57 | 15 | подземка |
|  |  | 1992 | 15 266,50 | 57 | 40 | надземка |
| 8 | ввод ул. Ключевая №6 | 1992 | 5 725,00 | 32 | 15 | надземка |
| 9 | ввод ул. Клубная №24 | 1992 | 572,50 | 25 | 3 | надземка |
| 10 | ввод Нижняя №12 | 1994 | 18 493,50 | 42 | 35 | подземка |
| 11 | ввод ул. Клубная №26 | 1992 | 5 534,00 | 25 | 29 | надземка |
| 12 | ввод Нижняя №3 | 1992 | 2 977,00 | 25 | 12 | подземка |
| 13 | от т. А до приямка у ж.д. №10 по ул. Нижняя. | 1994 | 14 885,00 | 57 | 30 | подземка |
| 14 | ввод Нижняя №10 | 1994 | 496,00 | 25 | 2 | подземка |
| 15 | ввод Нижняя №8 | 1994 | 4 763,00 | 32 | 16 | подземка |
| 16 | ввод ул. Ключевая №10 | 1994 | 10 122,00 | 32 | 34 | подземка |
| 17 | ввод ул. Клубная №22 | 1995 | 14 924,00 | 25 | 26 | надземка |
| 18 | ввод ул. Клубная №18 (мастерская) | 1997 | 14 639,00 | 42 | 17 | подземка |
| 19 | от ТК0115 доТКр0114-2 | 1994 | 49 616,50 | 57 | 100 | подземка |
| 20 | ввод ул. Ключевая №21 (баня) | 1994 | 3 721,00 | 25 | 15 | подземка |
| 21 | от ТК0122 до ТК0124 | 1994 | 150 674,50 | 89 | 79 | подземка |
| 22 | от ТК0124 до ТК0124-1 | 1994 | 61 032,50 | 89 | 32 | подземка |
| 23 | от ТК0124 до ТК0125 | 1994 | 137 323,50 | 89 | 72 | подземка |
| 24 | от ТК0125 до ТК0126 | 1994 | 143 045,50 | 89 | 75 | подземка |
| 25 | ввод ул. Котовского №1 | 2000 | 21 014,00 | 57 | 28 | подземка |
| 26 | ввод ул. Котовского №3 | 2000 | 21 764,50 | 57 | 29 | подземка |
| 27 | от ТК0126 до ТК0127 | 1998 | 106 807,50 | 89 | 80 | надземка |
| 28 | ввод Назаровская №4 | 1998 | 9 550,00 | 57 | 25 | надземка |
| 29 | ввод Назаровская №2 | 1998 | 9 550,00 | 57 | 25 | надземка |
| 30 | ввод ул. Молодёжная №3 | 1992 | 5 839,50 | 32 | 25,5 | надземка |
| 31 | ул. Южная №19 (баня) | 1995 | 3 247,00 | 25 | 17 | надземка |
| 32 | ул. Строительная №2 | 1998 | 1 339,50 | 32 | 4,5 | подземка |
| 33 | ул. Строительная №4 | 1997 | 1 339,50 | 32 | 4,5 | подземка |
| 34 | ул. Строительная №6 | 1998 | 1 786,00 | 32 | 6 | подземка |
| 35 | ул. Строительная №8 | 1997 | 4 465,50 | 32 | 15 | подземка |
| 36 | ул. Строительная №10 | 1997 | 14 289,00 | 32 | 48 | подземка |
| 37 | ул. Озёрная №3 | 1993 | 1 488,50 | 32 | 5 | подземка |
| 38 | гаражный кооператив п. Бор | 2000 | 458 872,50 | 89 | 295 | надземка |
|  |  |  | 66 412,50 | 57 | 115 | надземка |
| 39 | ул. Братская №22а (от ТК-УТ7 до жилого дома) | 2005 | 232 659,50 | 57 | 186 | подземка |
| 40 | ул. 9 января № 3 | 2000 | 62 010,00 | 76 | 36 | подземка |
|  |  |  | 40 527,00 | 57 | 54 | подземка |
|  |  |  | 751,00 | 32 | 2 | подземка |
| 41 | ул. Лебяжья №26 | 2000 | 67 567,50 | 57 | 117 | надземка |
|  |  | 1995 | 39 737,00 | 42 | 60 | надземка |
| 42 | Гараж в районе котельной №55 | 2001 | 1 690,00 | 32 | 4,5 | подземка |
| 43 | ул. Арбузова №131б | 2000 | 621,00 | 25 | 5 | надземка |
|  |  |  | 3 272,50 | 25 | 10 | подземка |
| 44 | от ТК8-4-1 до ТК8-4-2 ул. Труда, 11 (статистика) | 2000 | 17 225,00 | 76 | 10 | подземка |
| 45 | от ТК8-4-2 до здания ул. | 2000 | 6 890,00 | 76 | 4 | подземка |
|  | Труда, 11 (статистика) |  |  |  |  |  |
| 46 | от ТК4-2 до ТК4-4 | 2000 | 49 533,00 | 125 | 33 | подземка |
| 47 | ул. Борисенко №16 кв.2 | 2000 | 6 760,00 | 32 | 18 | подземка |
| 48 | от ТК11-4-24а до гаража Стрельникова по ул. Коминтерна | 2000 | 22 515,00 | 57 | 30 | подземка |
| 49 | от ТК14-32 до магазина ул. Советская №13а | 2008 | 20 073,50 | 45 | 80 | подземка |
| 50 | от ТК16-14а-5-1 до здания магазина ул. 30 лет ВЛКСМ №88 | 2007 | 1 310,00 | 32 | 4 | подземка |
| 51 | от ТК13-9 до н.з. ул. Парковая,39 (нежилое здание Атон) | 1995 | 61 032,50 | 89 | 32 | подземка |
| 52 | от глухой врезки до гаража ул. Парковая,39а | 1995 | 10 564,50 | 42 | 20 | подземка |
| 53 | от ТК16а-2-2 до гаражного бокса ул. Арбузова, 118г | 2005 | 8 518,50 | 32 | 27 | подземка |
| 54 | от ТК16а-2-2 до гаражного бокса ул. Арбузова, 118в | 2005 | 41 598,50 | 76 | 23 | подземка |
| 55 | от ТК8-17а до ж.д. ул. Паровозная №6а | 2001 | 37 555,50 | 32 | 100 | подземка |
| 56 | от ТК до ж.д. ул. Паровозная №8 | 2010 | 40 084,50 | 32 | 121 | подземка |
| 57 | ул. Котовского №12 | 2000 | 103 350,00 | 76 | 60 | подземка- канальная |
|  |  |  | 15 010,00 | 57 | 20 | подземка- канальная |
| 58 | от ТК8-20 до ж.д. ул. Китайкиной №10 | 1999 | 28 918,00 | 32 | 77 | подземка |
| 59 | ул. Парковая №13 (транзит ч/з ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №42А | 2001 | 10 515,50 | 32 | 28 | по ж.дому |
| 60 | ул. Арбузова №125 (транзит ч/з ж.д. ул. Арбузова №91А) | 1999 | 93 330,00 | 89 | 60 | по ж.дому |
| 61 | от ТК55-37 до н.з. ул. Борисенко №23 (столовая, участок) | 2001 | 9 240,00 | 57 | 16 | надземка |
| 62 | м-н Заречный 4/2 ч/з м-н Заречный 4/1 (транзит) |  | 119 560,50 | 125 | 95 | по ж.дому |
|  |  | 2009 | 70 775,50 | 108 | 35 |  |
|  |  |  | 25 666,00 | 89 | 15 |  |
|  |  |  | 28 620,00 | 76 | 20 |  |
| 63 | от теплового узла до бани ул. Кузнечная | 2000 | 15 010,00 | 57 | 20 | подземка |
| 64 | ввод в д/сад №6, 8 мик-н стр. 4а | 2014 | 219 929,00 | 76 | 112 | подземка |
| 65 | ввод в ж.д. от ТК16-14а-8 мик-н Заречный № 4корп. 3 | 2010 | 119 337,50 | 133 | 79 | подземка |
| 66 | ввод в магазин "Продуктовый" ул. Борисенко, 9 | 2000 | 20 670,00 | 75 | 12 | подземка |
| 67 | ввод в магазин "Хозтовары" ул. Борисенко ,5 | 1992 | 38 756,50 | 76 | 25 | подземка |
| 68 | ввод в магазин "Вигис" ул. Борисенко, 7 | 1992 | 13 205,50 | 42 | 25 | подземка |
| 69 | от ТК 14-7 до ул. 30 лет ВЛКСМ,73а | 2000 | 3 377,50 | 57 | 4,5 | подземка |
| Всего: |  |  | 3 253 452,50 |  | 3439,50 |  |

Перечень объектов (зарегистрированные и незарегистрированные объекты) по концессионному соглашению 2022 г.

Сооружения

| № | Наименование объекта |  | Адрес (местоположение) объекта |  |  |  | Год постройки |  | Протяжен- ность, м. |  | Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вещных прав |  |  | Диаметр трубопроводов |  |  |  |  | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |
| зарегистрированные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-14а-2-1, расположенной в районе жилого дома № 92 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 92 по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2436 |  |  |  | 1981 |  | 6 |  | 24:54:0000000:2436-24/095/2018-1 23.10.2020 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  | 57 |  |  |  |  | подземная в непроходных каналах |
| 2 | Тепловая сеть |  | г. Назарово, от ТК 12-5А расположенной в районе нежилого здания № 63 А ул. 30 лет ВЛКСМ до нежилого здания № 63А по ул. 30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания прачечная по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2091 |  |  |  | 1975 |  | 40 |  | 24:54:0000000:2091-24/095/2018-1 29.10.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  | 57 |  |  |  |  | подземная в непроходных каналах |
| 3 | Тепловая сеть |  | г. Назарово, от ТК 12-6 (ГРЭС) расположенной в районе жилого дома № 57 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 57, 59А ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2127 |  |  |  | 1968 |  | 45 |  | 24:54:0000000:2127-24/095/2018-1 30.10.2019 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  | 89 |  |  |  |  | подземная в непроходных каналах |
| 4 | Тепловая сеть |  | г.Назарово, отходящая от сооружения тепловой камеры № 16-9, расположенной в районе жилого дома № 85 по ул. 30 лет ВЛКСМ и доходящая до здания канализационной насосной станции № 9 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 89А, 24:54:0000000:2419 |  |  |  | 1989 |  | 20 |  | 24:54:0000000:2419-24/095/2018-1 30.10.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  | 57 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 5 | Тепловая сеть |  | г. Назарово, от ТК 55-5, расположенной в районе нежилого здания № 16, ул. Труда, до нежилого здания № 16, ул. Труда, 24:54:0000000:2513 |  |  |  | 1978 |  | 20 |  | 24:54:0000000:2513-24/095/2018-1 04.11.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  | 57 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 6 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-4-3А, расположенной в районе жилого дома 11А по ул. Труда до жилого дома № 11а ул. Труда, 24:54:0000000:2109 |  |  |  | 1978 |  | 6 |  | 24:54:0000000:2109-24/095/2018-1 01.11.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  | 57 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 7 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-14а-3, расположенной в районе жилого дома № 1а по ул. Заречная, до жилых домов № 1б, по ул. Заречная, № 3 по ул. Овражная, 24:54:0000000:2506 |  |  |  | 1990 |  | 64 |  | 24:54:0000000:2506-24/095/2018-1 30.10.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  | 108 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 8 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 17-1, расположенной в районе нежилого здания № 1Б, по ул. Вокзальная до нежилого здания № 1Б по ул. Вокзальная, 24:54:0000000:1892 |  |  |  | 1989 |  | 20 |  | 24:54:0000000:1892-24/095/2018-1 31.10.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  | 159 |  |  |  | подземная бесканаль ная |  |
| 9 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 14-25а, расположенной в районе нежилого здания № 1 по ул. Кузнечная № 6 до нежилого здания № 1 по ул. Кузнечная № 6, 24:54:0000000:2410 |  |  |  | 1991 |  | 98 |  | 24:54:0000000:2410-24/095/2018-1 07.11.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  | 108 |  |  |  | подземная бесканальная |  |
| 10 | Тепловая сеть |  | г. Назарово, от ТК 11-4-5, расположенной в районе жилого дома № 7 по ул. Чехова, до жилого дома № 8 (Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Назарово, город Назарово, ул. Чехова, сооружение 8А) 24:54:0000000:2007 |  |  |  | 1964 |  | 17 |  | 24:54:0000000:2007-24/107/2021-1 20.04.2021 Выписка из ЕГРН от 11.06.2021 |  |  | 57 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 11 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-20, расположенной в районе жилого дома № 91 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 91 по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2510 |  |  |  | 1989 |  | 8,0 |  | 24:54:0000000:2510-24/095/2021-1 17.06.2021 Выписка из ЕГРН от 17.06.2021 |  |  | 76 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 12 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-21, расположенной в районе жилого дома № 89 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 89 по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2376 |  |  |  | 1989 |  | 11 |  | 24:54:0000000:2376-24/108/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 89 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 13 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-13, расположенной в районе жилого дома № 83а по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 83а по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2400 |  |  |  | 1989 |  | 65 |  | 24:54:0000000:2400-24/100/2021-1 26.04.2021 Выписка из ЕГРН от 26.04.2021 |  |  | 89 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 14 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-17, расположенной в районе жилого дома № 83 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 83 по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2508 |  |  |  | 1989 |  | 23 |  | 24:54:0000000:2508-24/104/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 108 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 15 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-2-2, расположенной в районе жилого дома № 2б, ул. Школьная, до жилого дома № 2б, ул. Школьная, 24:54:0000000:2377 |  |  |  | 1989 |  | 24 |  | 24:54:0000000:2377-24/118/2021-1 26.04.2021 Выписка из ЕГРН от 26.04.2021 |  |  | 76 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 16 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-2-3, расположенной в районе жилого дома № 2а, ул. Школьная, до жилого дома № 2а, ул. Школьная, 24:54:0000000:2070 |  |  |  | 1989 |  | 17 |  | 24:54:0000000:2070-24/104/2021-1 26.04.2021 Выписка из ЕГРН от 26.04.2021 |  |  | 108 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 17 | Тепловая сеть |  | Назарово, от ТК 9-1-5, расположенной в районе жилого дома №16 по ул. Школьная до нежилого здания №11А по ул. Мира, 24:27:0000000:1454 |  |  |  | 1989 |  | 64 |  | 24:27:0000000:1454-24/095/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 76 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 18 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 9-1-4, расположенной в районе жилого дома №14, ул. Школьная, до жилых домов №13-21 ул. Борисенко, 24:54:0000000:2101 |  |  |  | 1989 |  | 180 |  | 24:54:0000000:2101-24/100/2021-1 26.04.2021 Выписка из ЕГРН от 26.04.2021 |  |  | 57 |  |  |  | подземная бесканальная |  |
| 19 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 9-3, расположенной в р-оне жилого дома № 4А по ул. Борисенко до жилого дома № 4А по ул. Борисенко, 24:54:0000000:2150 |  |  |  | 1989 |  | 8 |  | 24:54:0000000:2150-24/101/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 76 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 20 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-3А, расположенной в районе нежилого здания № 11Б по ул. Труда до нежилого здания № 11В по ул. Труда, 24:54:0000000:2432 |  |  |  | 1989 |  | 73 |  | 24:54:0000000:2432-24/108/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 57 |  |  |  | подземная бесканальная |  |
| 21 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-4Б-1, расположенной в районе нежилого здания № 13А по ул. Труда, до нежилого здания № 13А по ул. Труда, до жилого дома № 27А по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2339 |  |  |  | 1985 |  | 24 |  | 24:54:0000000:2339-24/100/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 76 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 22 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-18, расположенной в районе жилого дома № 87 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 87 по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2458 |  |  |  | 1989 |  | 72 |  | 24:54:0000000:2458-24/095/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 108 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 23 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 11-4(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 7 «А» по ул. Чехова, до жилого дома № 7 «А» по ул. Чехова, 24:54:0000000:2145 |  |  |  | 1989 |  | 17 |  | 24:54:0000000:2145-24/108/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 57 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 24 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-1а, расположенной в районе жилого дома № 7 по ул. Фабричная, до жилых домов № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 2, № 15, № 16, № 18, № 20, № 7 по ул. Фабричная, 24:54:0000000:2405 |  |  |  | 1991 |  | 345 |  | 24:54:0000000:2405-24/109/2021-1 26.04.2021 Выписка из ЕГРН от 26.04.2021 |  |  | 25 |  |  |  | надземная/подземная в непроходных каналах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 25 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-16, расположенной в районе жилого дома № 1 мик-он «Привокзальный» до жилого дома № 1 мик-он «Привокзальный», 24:54:0000000:2118 |  |  |  | 1991 |  | 25 |  | 24:54:0000000:2118-24/095/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 108 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 26 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-15а, расположенной в районе жилого дома № 4, мкр-он «Привокзальный» до жилых домов №№ 3, 4, мкр-он «Привокзальный», 24:54:0000000:2017 |  |  |  | 1991 |  | 125 |  | 24:54:0000000:2017-24/095/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 76 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 27 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 14-30, расположенной в районе жилого дома № 12 по ул. Советской до жилого дома № 12 по ул. Советской, 24:54:0000000:2078 |  |  |  | 1991 |  | 11 |  | 24:54:0000000:2078-24/122/2021-1 26.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021 |  |  | 108 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 28 | Наружные сети теплоснабжения |  | Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, 8-й микрорайон, № 13 Г, 24:54:0104005:2792 |  |  |  | 2019 |  | 235 |  | 24:54:0104005:2792-24/097/2019-3 27.11.2019 Выписка из ЕГРН от 21.04.2021 |  |  | 76 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 29 | Тепловая сеть |  | Российская Федерация, Красноярский край, Назарово г., ввод в жилой дом ул. Фабричная, д. 1 и ул. Фабричная, д. 3 от ТК 8-1-2 |  |  |  | 1986 |  | 73 |  | 24:54:0104008:6845 -24/095/2021-1 02.07.2021 Выписка от 02.07.2021 |  |  | 76 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 30 | Тепловая сеть |  | Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ввод в жилой дом ул. Фабричная, 5 от ТК 8-1-2 |  |  |  | 1988 |  | 56 |  | 24:54:0104008:6844 -24/095/2021-1 02.07.2021 Выписка от 02.07.2021 |  |  | 76 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 31 | Тепловая сеть |  | Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ввод в жилой дом ул. Арбузова, д. 66 от ТК 8-1-2 |  |  |  | 1980 |  | 52 |  | 24:54:0104008:6846 -24/095/2021-1 05.07.2021 Выписка от 05.07.2021 |  |  | 108 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 32 | Тепловая сеть |  | Российская Федерация, Красноярский край, Назарово г., от ТК-р0115 до ТК-р0116м (ул. Боровая), от от ТК-р0116м до ТК-р0117 |  |  |  | 1990 |  | 489 |  | 24:54:0101007:1552 -24/095/2021-1 02.07.2021 Выписка от 06.07.2021 |  |  | 89 |  |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
|  | Всего по 32 сооружениям |  |  |  |  |  |  |  | 3 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| незарегистрированные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта |  | Адрес (местоположение) объекта |  |  |  | Год постройки | Протяжен- ность, м. |  | Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вещных прав |  |  |  |  | Диаметр трубопроводов |  | Способ прокладки |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 1 | Тепловая сеть |  | Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-1, расположенной в районе жилого дома № 6 по улице Заводская, до жилых домов № 7, № 9 по ул. Школьная, 24:54:0000000:1904 |  |  |  | 2000 | 126 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  |  | 108 |  | подземная в непроходных каналах |  |  |
| 2 | Тепловая сеть |  | г. Назарово, отходящие от жилого дома №12 ул. Труда |  |  |  | 2006 | 7 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  |  | 57 |  | подземная в непроходных каналах |  |  |
| 3 | Тепловая сеть |  | Ввод в гараж ДОСААФ ул. Полиграфистов |  |  |  | 1967 | 20 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  |  | 76 |  | подземная в непроходных каналах |  |  |
| 4 | Тепловая сеть |  | Ввод в д/с «Калинка» |  |  |  | 1974 |  | 52 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 108 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 5 | Тепловая сеть |  | Ввод в д/с «Колосок» от ТК14-24-10 |  |  |  | 1987 |  | 21 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 76 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 6 | Тепловая сеть |  | Ввод в д/с «Одуванчик» от ТК7-1 |  |  |  | 1992 |  | 7 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 76 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 7 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул.30 лет ВЛКСМ, 102а |  |  |  | 2000 |  | 21 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 89 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 8 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул.30 лет ВЛКСМ, 12а |  |  |  | 2003 |  | 50 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 89 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 9 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул.30 лет ВЛКСМ, 76 |  |  |  | 1964 |  | 21 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 89 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 10 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул.30 лет ВЛКСМ, 81а |  |  |  | 1978 |  | 11 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 89 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 11 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул. Арбузова,86а от ТК-10-1 |  |  |  | 1978 |  | 35 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 108 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 12 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул. Мира, 10 |  |  |  | 1952 |  | 24 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 13 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул. Мира, 1а |  |  |  | 1955 |  | 5 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 40 |  |  | Подземная бесканальная |  |
| 14 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул. Мира, 1б |  |  |  | 1968 |  | 25 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 40 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 15 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул. Мира, 3 |  |  |  | 1955 |  | 2,5 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 40 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 16 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул. Мира, 5 |  |  |  | 1956 |  | 2,5 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 40 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 17 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул. Мира, 6 |  |  |  | 1955 |  | 50 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 40 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 18 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул. Мира, 8 |  |  |  | 1955 |  | 3 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 40 |  |  | Подземная бесканальная |  |
| 19 | Тепловая сеть |  | Ввод в ж/д ул. Школьная, 11 от ТК 9-4 |  |  |  | 1952 |  | 47 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 89 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 20 | Тепловая сеть |  | Ввод в КНС-11 мкр. Привокзальный от ТК 8-15б-1 |  |  |  | 1993 |  | 5 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 32 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 21 | Тепловая сеть |  | Т/с от ТК11-6-а до стены Тира |  |  |  | 1964 |  | 20 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 108 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 22 | Тепловая сеть |  | Т/с от камеры Б-17 до ввода в ж/д ул. Черняховского, 4 |  |  |  | 1962 |  | 5 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 89 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 23 | Тепловая сеть |  | от ТК 02030901 до жилого дома Московская 1а |  |  |  | 1972 |  | 210 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 76 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 24 | Тепловая сеть |  | от ТК 11-9б до детского отделения Парковая 43б |  |  |  | 2010 |  | 163 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 133 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 25 | Тепловая сеть |  | от ТК 11-15а до детского отделения Парковая 43б |  |  |  | 2010 |  | 43,5 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 133 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 26 | Тепловая сеть |  | от ТК 02-04-01 до Горького 6 |  |  |  | 1972 |  | 36 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 57 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 27 | Тепловая сеть |  | от ТК 010101 до Кинотеатра «Мир» |  |  |  | 1968 |  | 55 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 89 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 28 | Тепловая сеть |  | от ТК 7 до кинотеатра «Юбилейный» |  |  |  | 1974 |  | 35 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 89 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 29 | Тепловая сеть |  | от ТК16-14а-9 до Лесная 3а |  |  |  | 2008 |  | 162 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 57 |  |  | надземная |  |
| 30 | Тепловая сеть |  | от ТК16-14а-9 до Лесная 3а |  |  |  | 2008 |  | 57 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 57 |  |  | надземная |  |
| 31 | Тепловая сеть |  | от ж.д. Сосновая 12 до разводки к ж.д. Ключевая 7, 11а |  |  |  | 1972 |  | 70 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 57 |  |  | надземная |  |
| 32 | Тепловая сеть |  | от павильона 1 до ж.д. 30 лет ВЛКСМ 7 |  |  |  | 2008 |  | 40 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 108 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 33 | Тепловая сеть |  | от павильона 1 до ж.д. 30 лет ВЛКСМ 7 |  |  |  | 2008 |  | 59 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 57 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 34 | Тепловая сеть |  | от ТК8-15б до ТК 8-15-Б1 (КНС 11) |  |  |  | 1979 |  | 93 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 57 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 35 | Тепловая сеть |  | т/с по ул. 30 лет ВЛКСМ, 48 от ТК 8 - 6 |  |  |  | 2009 |  | 28 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 76 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 36 | Тепловая сеть |  | т/с по ул. 30 лет ВЛКСМ, 52 от ТК 55 – 13 А |  |  |  | 2010 |  | 11 |  | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  | 76 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 37 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Боровая № 3 |  |  |  | 1990 |  | 18 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 38 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Боровая № 1 |  |  |  | 1989 |  | 35 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 39 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Боровая № 5 |  |  |  | 1991 |  | 20 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 40 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Боровая № 6 |  |  |  | 1990 |  | 28 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 41 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Боровая № 9 |  |  |  | 1990 |  | 4 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 42 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Боровая № 10 |  |  |  | 1991 |  | 20 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 43 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Боровая №12а |  |  |  | 1990 |  | 3 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 44 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Боровая №14 |  |  |  | 1990 |  | 8 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 45 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Ключевая №2 |  |  |  | 1990 |  | 5 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 46 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Ключевая №4 |  |  |  | 1990 |  | 5 |  | Распоряжение от 03.08.2020 №240-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 47 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Ключевая №8 |  |  |  | 1990 |  | 18 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | надземная |  |
| 48 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Домашняя №2 |  |  |  | 1990 |  | 80 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 25 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 49 | Тепловая сеть |  | от ТК-р0122-4 до ТК-р 0123 |  |  |  | 1982 |  | 32 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 89 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 50 | Тепловая сеть |  | от ТК-р0123 до ТК-р 0123а |  |  |  | 1982 |  | 13 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 51 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Южная №20 |  |  |  | 1982 |  | 24 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 52 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Южная №22 |  |  |  | 1982 |  | 9 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 53 | Тепловая сеть |  | от ТК-р0123 до ТК-р 0123б |  |  |  | 1982 |  | 2 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 54 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Южная №24 |  |  |  | 1982 |  | 9 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 55 | Тепловая сеть |  | от ТК-р0123б до ТК-р 0123б-1 |  |  |  | 1982 |  | 27 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 56 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Южная №26 |  |  |  | 1981 |  | 9 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 57 | Тепловая сеть |  | от ТК-р0123б до ТК-р 0123б-2 |  |  |  | 1981 |  | 24 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 58 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Южная №28-2 |  |  |  | 1980 |  | 9 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 59 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Южная №28-1 |  |  |  | 1980 |  | 20 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 60 | Тепловая сеть |  | от ТК-р02034 до ТК-р 020341б |  |  |  | 1980 |  | 91 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 108 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 61 | Тепловая сеть |  | от ТК-р020341в до ТК-р 020341б |  |  |  | 1980 |  | 23 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 62 | Тепловая сеть |  | от ТК-р020341д до ТК-р 020341в |  |  |  | 1980 |  | 16 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 63 | Тепловая сеть |  | от ТК-р020341г до ТК-р 020341д |  |  |  | 1980 |  | 25 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 64 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Южная №18 |  |  |  | 1980 |  | 26 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 65 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Южная №27 |  |  |  | 1987 |  | 8 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 25 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 66 | Тепловая сеть |  | ул. Сельскохозяйственная №5 |  |  |  | 1990 |  | 6 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 67 | Тепловая сеть |  | ул. Сельскохозяйственная №9 |  |  |  | 1990 |  | 10 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 15 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 68 | Тепловая сеть |  | ул. Сельскохозяйственная №10-2 |  |  |  | 1990 |  | 3,5 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 25 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 69 | Тепловая сеть |  | ул. Лермонтова 1а |  |  |  | 1980 |  | 6 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 70 | Тепловая сеть |  | ул. Лермонтова 1б |  |  |  | 1980 |  | 12 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 71 | Тепловая сеть |  | ул. Гоголя №2 |  |  |  | 1980 |  | 5 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 72 | Тепловая сеть |  | ул. Гоголя №8 |  |  |  | 1978 |  | 6 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 25 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 73 | Тепловая сеть |  | ул. Гоголя №5 |  |  |  | 1978 |  | 24,5 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 74 | Тепловая сеть |  | ул. Гоголя №10 до бани |  |  |  | 1978 |  | 11 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 75 | Тепловая сеть |  | ул. Молодёжная №1 |  |  |  | 1990 |  | 14 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 76 | Тепловая сеть |  | от приямка до бани и гаража ул. Лермонтова №8 |  |  |  | 1978 |  | 26 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 20 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 77 | Тепловая сеть |  | ул. Полевая №5 ввод |  |  |  | 1975 |  | 7,5 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 25 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 78 | Тепловая сеть |  | ул. Новокомсомольская №8 |  |  |  | 1970 |  | 48 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 25/20 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 79 | Тепловая сеть |  | ул. Китайкиной №№ 20,22,23,26 |  |  |  | 1970 |  | 140 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32/25 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 80 | Тепловая сеть |  | ул. Садовая №№ 9а,9б,10,11,13 |  |  |  | 1975 |  | 84 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32/25 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 81 | Тепловая сеть |  | № 10 по ул. Калинина |  |  |  | 1980 |  | 155 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 82 | Тепловая сеть |  | ул. Полиграфистов №3 |  |  |  | 1989 |  | 25 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 83 | Тепловая сеть |  | ввод ул. Чехова №11а |  |  |  | 1990 |  | 30 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 76 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 84 | Тепловая сеть |  | от ТК8-4б-1 до ТК8-4б-2 (р-он общество слепых) |  |  |  | 1984 |  | 18 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 76 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 85 | Тепловая сеть |  | от ТК8-4б-2 до ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №27 (Рябинушка) |  |  |  | 1987 |  | 62,5 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 32 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 86 | Тепловая сеть |  | от ТК16-14а-4 до ТК16-14а-5-1 |  |  |  | 1990 |  | 38 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 87 | Тепловая сеть |  | от ТК14-17 до ТК14-18 (территория Росбанка ул. К. Маркса, 34) |  |  |  | 1980 |  | 14 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 108 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 88 | Тепловая сеть |  | транзит ул. 30 лет ВЛКСМ №104 |  |  |  | 1985 |  | 104 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 159/108 |  |  | поземная бесканальная |  |
| 89 | Тепловая сеть |  | от ТК16-14а-10 до ТК16-14а-11 |  |  |  | 1980 |  | 78,5 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 159 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 90 | Тепловая сеть |  | от ТК16-14а-9 до ж.д. ул. Лесная №5-1 |  |  |  | 1980 |  | 20 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 38 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 91 | Тепловая сеть |  | п. Фабричный (транзит ч/з ж.д. ул. Фабричная №7) |  |  |  | 1985 |  | 80 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 89 |  |  | поземная бесканальная |  |
| 92 | Тепловая сеть |  | ул. Фабричная №3 (транзит ч/з. ул. Фабричная №1) |  |  |  | 1990 |  | 80 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | поземная бесканальная |  |
| 93 | Тепловая сеть |  | ул. 30 лет ВЛКСМ №36а (транзит ч/з ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №38Б) |  |  |  | 1989 |  | 80 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 76 |  |  | поземная бесканальная |  |
| 94 | Тепловая сеть |  | ул. 30 лет ВЛКСМ №36-№38 (транзит ч/з ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №38Б) |  |  |  | 1989 |  | 80 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | поземная бесканальная |  |
| 95 | Тепловая сеть |  | ул. 30 лет ВЛКСМ №38а (транзит ч/з ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №38Б) |  |  |  | 1989 |  | 14 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | поземная бесканальная |  |
| 96 | Тепловая сеть |  | от ТК8-4а до здания гаражей ул. Арбузова 81(милиция) |  |  |  | 1985 |  | 34 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 89 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 97 | Тепловая сеть |  | от ТК6-3 до ТК6-3а |  |  |  | 1985 |  | 30 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 76 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 98 | Тепловая сеть |  | от ТК6-3а до ул. Арбузова №81 здание милиции |  |  |  | 1985 |  | 6 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 99 | Тепловая сеть |  | от ТК010105 до ж.д. №4а,4в,4б ул. Клубная |  |  |  | 1987 |  | 25 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 100 | Тепловая сеть |  | ввода ж.д.№4в и №4б ул. Клубная |  |  |  | 1987 |  | 4 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 101 | Тепловая сеть |  | ввод ж.д.№4а ул. Клубная |  |  |  | 1987 |  | 35 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 42 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 102 | Тепловая сеть |  | ввод в ж.д. ул. Луговая,7 |  |  |  | 1980 |  | 22 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 40 |  |  | подземная бесканальная |  |
| 103 | Тепловая сеть |  | от ТК 14-32-1 до ул. Советская, 9 |  |  |  | 1985 |  | 15 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 57 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| 104 | Тепловая сеть |  | от ТК16б-3-9 до пристройки центра занятости 10 мик-н дом 2 |  |  |  | 1990 |  | 10 |  | Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р |  |  |  | 76 |  |  | подземная в непроходных каналах |  |
| Итого по 104 сооружениям |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Адрес (местоположение) объекта |  | Год постройки | Площадь, кв.м | Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вещных прав |  |  |  |  |  | Материал исполнения объекта | Этаж-ность |  |  | Описание основного оборудования (при наличии) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 1 | Тепловой пункт | Красноярский край, г. Назарово, ул. Донских, д. 25А |  | 1990 | 38,2 | 24-24-21/002/2008-609 10.04.2008 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021 |  |  |  |  |  | кирпич | 1 |  |  | 1. Пластинчатый ВВП S14-ST16S-32TKTL 38 (40 м3/ч) – 1 шт.; 2. Сетевой насос ГВС марки КМ 50-32-125 – 2 шт.; 3. Сетевой насос системы отопления марки КМ 100-65-200 – 2 шт. |  |  |  |  |
| 2 | ЦТП №1 | Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38г |  | 1989 | 61,3 | 24:54:0104011:292-24/095/2021-1 Выписка из ЕГРН от 23.07.2021 г. |  |  |  |  |  | кирпич | 1 |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 3 | ЦТП №2 | Красноярский край, г. Назарово, мкр. Привокзальный, д. 2А |  | 1993 | 84,8 | Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206 |  |  |  |  |  | кирпич | 1 |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 184,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения газификации субъекта Российской Федерации и (или) города, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения города Назарово.

## 12.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Принимать решения по утверждению программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии при утверждении актуализации схемы теплоснабжения города Назарово.

## 12.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Организация газоснабжения, как источника тепловой энергии на территории города Назарово, не требуется.

## 12.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

На территории города Назарово отсутствует необходимость в разработке региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

## 12.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Отсутствует необходимость в описании решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

## 12.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

При существующей системе теплоснабжения нет необходимости в предложениях по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

## 12.6. Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения города, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

При существующей системе теплоснабжения нет необходимости в описании решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения города, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

## 12.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения города, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

На территории города Назарово, при существующей системе теплоснабжения отсутствует необходимость в разработке схемы водоснабжения города, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

# Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения города Назарово.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии;

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования газового топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- установка систем учета тепла у потребителей;

- поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения;

- несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

- снижение потерь теплоносителя, в связи с несанкционированным водоразбором из тепловой сети.

# Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия.

# Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрана реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Письмо тарифной политики Красноярского края от 25.01.2022 №72/186 с приложением информации о динамике утвержденных тарифов на теплоснабжающие и тепловые организации по г. Назарово, структуре цен (тарифов) в сфере теплоснабжения г. Назарово, расчёте размера платы за подключения к системе теплоснабжения прилагается в приложении к данной пояснительной записке.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

# Заключение.

Организация системы теплоснабжения от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии позволит увеличить энерго эффективность системы теплоснабжения города Назарово, а также приведет к экономии топлива.

Наличие технологической возможности подключения индивидуальной жилой застройки систем к Схеме теплоснабжения на 2023 - 2037 годы централизованного теплоснабжения окажет положительное влияние на развитие города Назарово. Возможность централизованного теплоснабжения повысит инвестиционную привлекательность земель для индивидуального жилищного строительства, увеличит комфорт условий проживания в таких домах и позволит уменьшить миграционный отток населения, а также привлечь новых жителей города.

Приложения.

1. Письмо министерства промышленности, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края от 13.01.2022 №78-65/И с приложением проекта инвестиционной программы:

- программа АО «Назаровская ГРЭС», утвержденная приказом министерства от 07.09.2021 № 11-21н;

- программа ООО «Тепло», утвержденная приказом министерства от 18.12.2019 № 11-46н.

2. Письмо тарифной политики Красноярского края от 25.01.2022 №72/186 с приложением информации:

2.1.   динамика утвержденных тарифов на теплоснабжающих и тепловых организациях по г. Назарово;

2.2. структура цен (тарифов) в сфере теплоснабжения г. Назарово;

# Список литературы.

- Федеральный Закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010.

- Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от 29.12.2012

- Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России № 377 от 10 августа 2012 года) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 377 от 10 августа 2012 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации").

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология.

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция, кондиционирование.

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003).

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 № 235.

- РД 50-34.698-90 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы.

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

- МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- НЦС 81-02-13-2012 Наружные тепловые сети.

Приложения

1. Письмо министерства промышленности, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края от 13.01.2022 №78-65/и.

2. Письмо тарифной политики Красноярского края от 25.01.2022 №72/1186