Приложение № 4 к постановлению администрации г. Назарово от 26.04.2023 № 517 -п

# Приложение № 9 к конкурсной документации

Задание

Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Назарово Красноярского края в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем холодного водоснабжения и водоотведения, границ планируемых зон размещения объектов водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды.

Концессионеру необходимо путем модернизации системы холодного водоснабжения и водоотведения с учетом развития г. Назарово повысить качество и надежность услуг холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Целями задания являются: Повышение надежности услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества, осуществляемое через централизованную систему сетей водопровода. Подключение новых потребителей. Обеспечение круглосуточной стабильной подачи качественной холодной воды в необходимых объемах. Сокращение эксплуатационных затрат, оптимизация энергопотребления.

Основные направления по реконструкции объекта Соглашения

(на 2023-2037гг.)

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта, протяженность | Основные технические характеристики |  |  |  | Года реализации мероприятий |  | Стоимость мероприятия (без НДС) тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  | начало | окончание |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Реконструкция - насосно-фильтровальной станции (зал скорых фильтров №1 (Гидроизоляция фильтра №1 чистой воды (с заменой фильтрующей загрузки фракцией от 0,8 до 2,0мм розовый песок) |  | Замена фильтрующей загрузки приводит к повышению качества очистки и приведение показателей к нормативному уровню. Увеличивается скорость фильтрования, уменьшается количество промывок фильтра. Гидроизоляция фильтра приводит к герметичности, сокращение неучтенных потерь воды в производственном процессе. | Сооружение - насосно-фильтровальная станция, Красноярский край, г. Назарово, ул. Отдыха, вл. №2"А", coop. №2 (зал фильтров и осветлителей) 5 скорых фильтров (60 тонн розового песка фракцией от 0,8 до 2,0мм на один фильтр, гравий М800 фракции 2-16 мм объемом 14,45 м3) | Производительность фильтро-цикла | ч | 10-18 | 16-24 | 2025 | 2026 | 4886,12 |  |  |
| 2 | Реконструкция - насосно-фильтровальной станции (зал скорых фильтров №1, № 4 (Гидроизоляция фильтра №4 чистой воды (с заменой фильтрующей загрузки фракцией от 0,8 до 2,0мм розовый песок) |  |  |  |  | ч | 10-18 | 16-24 | 2027 | 2028 | 5456,32 |  |  |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей |  | Требуется реконструкция действующих сетей, проложенных из чугунных и стальных труб, с прокладкой полиэтиленовых труб. Срок эксплуатации полиэтиленового трубопровода 50 лет, а стальной водопровод имеет пониженный срок эксплуатации в 2,5 раза, чугунный водопровод - в 1,5 раза, в сравнении с полиэтиленовыми. | Сооружение – водопроводная сеть от ВК 14ж-161-1, расположенного в районе ж.д. №54 по ул. Вокзальной, до ВК 14ж 161-15, расположенного в районе ж.д. №70 по ул.Железнодорожная (L-781,3 м) | Диаметр/ протяжен-ность | Ду мм, / L, м | 150/ 781,3/ чугун | 160/ 781,3 / полиэтилен | 2029 | 2032 | 5 988,78 |  |  |
| 4 |  |  |  | Сооружение - водопроводная сеть от ВК 14ж-169, расположенного в районе жилого дома №60 по ул.Вокзальная, до ВК 14ж 162-19, расположенного в районе жилого дома №72 по ул.Комсомольская | Диаметр/ протяженность | Ду мм, / L, м | 150/ 781,3/ чугун | 160/ 781,3 / полиэтилен | 2033 | 2035 | 4955,88 |  |  |
| Всего по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21287,1 |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции №3 с заменой двух насосов (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Проведение мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части на канализационной – насосной станции нацелено снизить удельную норму расхода электроэнергии на очистку сточных вод и повысить надежность работы технологических процессов очистки |  | Нежилое здание - канализационная насосная станция №3, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кузнечная, д. 1"А" Производительность КНС№3 – 19,2 тыс. м3/сут Количество насосов: 2- рабочих, 1-резервный | Марка насоса/ Расход энергии эл.двиг. | Тыс. кВт*ч | СД800/32б / (эл. двигатель 55кВт) | НФ 2 125/315.336-11/6-200 (11 кВт) | 2025 | 2026 | 9824,44 |  |  |
| 2 | Реконструкция канализационной насосной станции №6 с заменой двух насосов (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  | Нежилое здание - канализационная насосная станция №6, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, д. 25 Производительность КНС№6 – 34,6 тыс. м3/сут Количество насосов: 2- рабочих, 1-резервный | Марка насоса/ Расход энергии эл.двиг. | Тыс. кВт*ч | СД800/32 / (эл. двигатель 160кВт) | РФ2 250/470.500.Ч-90/6-206 (90 кВт) | 2027 | 2034 | 17039,53 |  |  |
| 3 | Реконструкция канализационной насосной станции №14 с заменой двух насосов (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  | Здание насосной станции №14, ул. Черняховского, вл. № 4 «А», здание №1 Производительность КНС№14 – 4,8 тыс. м3/сут Количество насосов: 2- рабочих, 1-резервный | Марка насоса/ Расход энергии эл.двиг. | Тыс. кВт*ч | ФГ 144/10,5 (40 кВт) | РФ2 150/315.327-37/4-236 (15 кВт) | 2035 | 2036 | 5353,78 |  |  |
| Всего по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32217,77 |  |  |
| ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53504,87 |  |  |